代县移动通信基站布局专项规划

（2016-2030）

中北工程设计咨询有限公司

二零一七年六月

目    录

第一章 规划总则	4

1.1编制背景	4

1.2 编制依据	4

1.3 规划指导思想	5

1.4 规划编制目标	5

1.5 工作对象和重点	5

1.6  规划期限和范围	6

第二章 总体概况	7

2.1 区域概况	7

2.2 总体规划解读	7

第三章 移动通信网络现状及发展趋势	9

3.1 移动通信网络概述	9

3.2  移动通信网络发展现状	11

3.3  移动通信网络发展趋势	12

第四章 移动通信基站现状	14

4.1 现状基本情况	14

4.2 现状问题总结	14

第五章  通信基站布局规划	15

5.1 规划目标	15

5.2 规划原则	15

5.3 移动通信用户预测	15

5.4 基站设置分区及站址布局分析	15

5.5 规划点位调整原则	19

5.6 基站建设规划	20

5.7 存量基站整合规划	20

第六章  基站站址设置引导	22

6.1 信号覆盖基本原则	22

6.2 基站规划选址原则	22

6.3 基站建设指引	26

6.4 基站天线设置原则	27

6.5 铁塔及配套设施建设标准	28

第七章 基站规划建设建议	30

7.1 基站共建共享	30

7.2 基站集约美化	31

7.3 基站建设纳入城乡统一规划建议	32

第八章  近期建设规划	34

8.1 基站建设时序及规划控制	34

8.2 近期建设计划	34

第九章  移动通信基站电磁辐射社会风险管理与规划	35

9.1 公众对电磁辐射认识的国际研究	35

9.2 移动通信电磁辐射风险管理的国际经验	35

9.3 电磁辐射社会风险管理和沟通管理	36

第十章 规划实施与保障	37

10.1 规划实施建议	37

10.2 规划保障措施	37

# 第一章 规划总则

### 1.1编制背景

21世纪的前20年是我国信息通信技术发生深刻变化、发展最快的时期，信息通信基础设施建设历来是维护国家安全、增强综合国力和丰富公民生活的关键组成部分。信息化是国家竞争力提升和经济社会发展的关键要素，信息通信基础设施作为信息化的重要基础和支撑，其建设和利用水平已经成为衡量国家和城市经济社会发展水平、综合竞争力及现代化程度的重要指标之一。

为有效衔接国家的“十三五规划”，确立移动通信基础设施的公共基础设施地位，工业和信息化部连同国务院国有资产监督管理委员会下发《关于2015年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通〔2014〕586号）。为切实贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会精神，全面深化改革，大力推进生态文明建设，2015年电信基础设施共建共享工作将以机制改革创新为动力、提升共建共享比例为重点，切实减少重复、加强资源共享，促进电信行业健康持续发展。要求自2015年1月1日起，三家基础电信企业原则上不再自建铁塔等基站配套设施，以及地铁、铁路、高速公路、机场、车站等公共交通类重点场所和大型场馆、多业主共同使用的商住楼、党政机关等建筑楼宇类重点场所的室内分布系统，统一交由中国铁塔股份有限公司承建（以下简称铁塔公司）。

忻州市政府对此十分重视，并认为有必要规范移动通信网络基站建设的管理行为。因此在“智慧城市”的大背景下，在信息化建设、移动通信网络建设受到高度重视的前提下，为促进移动通信发展，提高移动通信网络规划和建设的科学性、经济性和合理性，规范城乡规划中的移动通信网络规划编制和实施工作，更好地执行国家城乡规划及通信行业的有关法规政策，忻州市根据本辖区内各区县城市总体规划要求和移动通信行业发展需要，本着站址资源统筹共享、选址布局优化合理的原则，以改变全市信息基础设施薄弱问题为契机，按区县划分特此制定各县移动通信基站布局专项规划，以期能够纳入各县总体规划。

编制本规划旨在协同三家基础电信企业和铁塔公司适应新形势下的发展，进一步推进电信基础设施共建共享，加快完善内部工作机制，进一步加强对所属企业的指导检查，确保共建共享相关规定和要求的落实，并积极探索推广新技术的应用。基础电信企业与铁塔公司要建立完善需求对接、工程建设、运行维护等方面的机制流程。树立合作共赢理念，充分发挥社会各方力量，满足各基础电信企业网络发展需求，共同推进行业共建共享水平提升，为各级共建共享协调机构提供支撑。

编制本规划，将加快推进4G信息通信网络基础设施建设，贯彻落实国家“宽带中国”战略和促进信息消费扩大内需相关要求的具体举措，是建设“智慧城市”的关键和基础。4G信息通信基础设施的建设，有利于提升忻州市信息基础设施整体水平，满足社会日益增长的信息通信服务需求；有利于推动移动互联网、物联网、大数据等新兴产业，助力于“新模式、新业态、新技术、新产业”的蓬勃发展；有利于提升城市现代化管理水平和服务保障能力，加快实现城乡一体化发展。

### 1.2 编制依据

依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国无线电管理条例》、《中华人民共和国电信条例》等法律法规有关规定，编订《代县移动通信基站选址布局专项规划（2016-2030）》方案。方案根据如下文件要求编制：

#### 1.2.1 相关法律、法规、政府文件等

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国主席令第74 号）；

（2）《城市规划编制办法》（中华人民共和国建设部令第112 号）；

（3）《中华人民共和国电信条例》；

（4）《中华人民共和国无线电管理条例》；

（5）《建筑工程施工许可管理办法》；

（6）《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》（国办发[2015]41号）；

（7）《工信部&国资委关于2015年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通[2014]586号）；

（8）《住房城乡建设部&工业和信息化部关于加强城市通信基础设施规划的通知》（建规[2015]132号）；

（9）《高楼高塔高山设置无线寻呼发射基站管理规定》；

（10）《电信建设管理办法》；

（11）《国际通信设施建设管理规定》；

（12）《忻州市国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；

（13）中国铁塔股份有限公司忻州分公司提供的4G网络运营计划；

（14）国家及地方相关规范与法规；

（15）《铁路运输安全保护条例》（国务院令第430号）；

（16）《中华人民共和国公路保护条例》（征求意见修改稿）

#### 1.2.2 相关技术规范、标准

（1）《通信管道与通信工程设计规范》（GB50373-2006）；

（2）《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）；

（3）《通信工程建设环境保护技术规定》（YD5039-97）；

（4）《城市住宅区和办公楼电话通信设计标准》（YD/T2008）；

（5）《城市通信工程规划规范》（GB50853-2013）；

（6）《无线站址规划技术指导意见》（铁塔公司2015年文件）；

（7）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）；

#### 1.2.3 上位规划及规划衔接

- 《代县总体规划（2005-2020）》。

- 《代县东部新城控制性详细规划（2013-2030）》。

### 1.3 规划指导思想

（1）移动通信基站要纳入城区市政基础设施，统一规划与建设；

（2）移动通信基站建设以社会需求为准则，服务社会为目的。参考社会各行业、各阶层对基本通信业务的需求，保证向社会提供普遍服务的能力，要符合国家和通信相关部门颁布的各种通信技术体制和技术标准；

（3）结合城区现有存量基站，充分挖掘现有通信基站的能力，合理协调新建移动通信基站的布局；

（4）与环境协调。通过各种伪装技术，保证移动通信站点机房、天线支撑物有机的融入周边的建筑风格，达到城市景观整齐划一的目的。

### 1.4 规划编制目标

根据忻州市城市总体规划要求和移动通信行业发展需要，编制忻州市各区县通信基站布局专项规划，作为忻州市各区县总体规划的一部分，规划编制总体目标：

（1）满足城市信息化需求，积极推动移动通信网络快速合理的建设，网络可提供基础话音业务和各类高速数据业务；

（2）加强移动通信基站设置的管理，维护移动通信用户、社会公众和通信运营商的权益，保证实现基站合理规划及有序建设，规范和保障公用移动通信的健康发展；

（3）积极推进电信基础设施共建共享，满足工信部考核指标；

（4）积极推进节能减排、集约美化和基站建设纳入城乡统一规划。

### 1.5 工作对象和重点

#### 1.5.1 规划对象

本次规划对象以宏基站为主，以微基站作为补充，适应4G网络技术特点，针对规划区域内无线通信基站站址进行通用性规划，不包括管道、光缆等与运营商资源密切相关的基础设施规划，不包括具体的机房、管塔的内部设计。

#### 1.5.2 工作重点

（1）借鉴国内城市基站规划建设经验，分析基站现状分布优缺点

分析国内城市基站建设现状及趋势，研究通信基站在不同区域设置的不同特点，从忻州市域全域角度对通信基站布点进行全面梳理和基础分析，并结合人口分布、用地分布、通信基站发展趋势分析现状基站分布优缺点。

（2）通信基站建设需求预测分析

全面分析代县现有的基础条件和优劣势，从县城发展、经济发展的角度，结合城乡规划用地分布、规划人口密度分布、未来技术演进及信息通信需求增长等内容，对通信基站需求进行预测，同时适度超前，以满足规划期内通信基站的需求。

（3）制定基站建设导则

在县城城区，由于选择地面站站址较为困难，在基站选址上，确立优先依托建筑物设置的原则。

在楼面站选址排序上，按照政府机构办公建筑、行政事业单位建筑、市政公用设施建筑、公共服务设施建筑、商业办公建筑、工业和仓储建筑、宾馆建筑、居住建筑的先后顺序，强化基站与城市其他公共设施的集约共享；条件允许建设地面站时，应尽量沿城市道路的绿化带、道路红线内的绿化分隔带、城市公园广场、其他用地内的开敞空间布点。

在区域控制上，强化特殊区域内的景观设置以及高度、距离、电磁兼容、发射功率控制等要求；在动态调整机制上，根据城市空间发展的变化，合理基站选址和数量，建立逐年动态更新机制，确保基站满足城市发展需求。

- 确定基站建设管理要求

提出基站设置的总体要求，即新增站址基站必须共建；存量站址基站按照“合理归并、共享资源”的原则，由铁塔公司通过技术改造、景观改造等实现有效整合，进一步提高共享比例。在原基站设置管理办法及实施细则基础上，进一步完善基站及其附属设施的选址、建设、运营、维护和安全等管理要求，并提出对废止基站及其附属物的处置原则。

### 1.6  规划期限和范围

规划期限：2016-2020年，与代县县城总体规划期限保持一致，并对2020-2030年进行远景展望。近期建设期限：2016-2019。

规划范围：代县行政辖区范围，总面积1721.5平方公里(2013年)，总人口21.5万，辖6镇5乡377个行政村。规划分两个层次：第一层次为县域层面，主要对乡镇村庄居民点进行信号广度覆盖；第二层次为县城中心城区层面，结合县城总体规划用地布局进行信号深度覆盖。

# 第二章 总体概况

### 2.1 区域概况

代县，位于山西省东北部，隶属于山西省忻州市。国家历史文化名城。被文化部命名为"中国民间绘画画乡"和"中国民间文化艺术之乡"。

代县地处东经112°43′-113°21′，北纬38°49′-39°21′，东临繁峙，西接原平，南界五台，北毗山阴。滹沱河由向西南横贯全境。南北长60公里，东西宽约40公里。总面积1721.5平方公里(2013年)，总人口21.5万，辖6镇5乡377个行政村。

代县交通便利。京原铁路横贯县境东西，过境里程32公里。京原公路，即108国道，大同公路，即208国道，穿越县境，并于阳明堡处交汇。特别是大运高速公路的贯通，大运高速路横穿雁门关天险，大大缩短了代县与本省乃至全国各主要城市之间的距离。代县11个乡镇全部通油路，212个行政村及各重要旅游景点公路全部硬化。因特网、程控电话、移动通讯等现代信息高速公路已全部建成。

根据代县总体规划的定位，代县县城是国家历史文化名城，是全县政治、经济、文化的中心。

### 2.2 总体规划解读

#### 2.2.1总体规划人口

根据总体规划人口预测，到2020年，代县全县总人口约为21.79万人。

第一，以县域总人口预测结果作为总量控制指标；第二，以县域经济与产业布局、各城镇发展条件和其在城镇体系中的地位；第三，充分考虑各城镇人口规模发展趋势及人口吸引力。规划结果见下表。

表2.2-1  代县城镇驻地人口规划表

| 乡镇名称 | 现状人口 | 规划总人口(万人) |
| --- | --- | --- |
| 阳明堡镇 | 20582 | 2.0 |
| 枣林镇 | 19237 | 0.5 |
| 聂营镇 | 10873 | 0.8 |
| 峨口镇 | 34183 | 2.5 |
| 滩上镇 | 9265 | 0.2 |
| 峪口乡 | 18481 |  |

#### 2.2.2城镇空间结构规划

全县乡镇分布南北均衡，建制镇集中于中部东西向线状交通干线附近，中间密、南北疏，在东西部形成两个集聚核心，城镇空间布局呈现出点轴式发展倾向。规划期内强化沿交通干线的城镇布局，培育增长极核，构建发展轴线，形成以东、西两个核心区为结点，108国道、京原铁路为发展轴线，南、北两个专业性经济区相辅助的城镇空间体系结构。

具体发展设想为：

（1）规划期内仍以108国道和京原铁路轴线上的城镇发展为主，有效组织社会经济活力，加强两个核心区的建设，形成全县经济发展增长极，同时强化轴线实力，带动区域发展。

（2）协调城镇与区域关系，城镇发展以区域为基础，区域开发以城镇为先导。北部开发以西部核心区为中心，南部开发以东部核心区为龙头，优化区域环境，支持城镇发展。

（3）优化交通网络，加强城镇间联系，全面启动区域发展。中部较完善的基础设施为核、轴的发展提供了保障，规划期内须加强南、北山区交通联系、基础设施建设，为全区域发展创造条件。

（4）对两个核心区的发展进行统一规划，明确职能分工，合理用地布局，建立良好的生态环境。

#### 2.2.3区域空间管制规划

统筹考虑区域生态环境、土地、水资源与人口分布、经济布局之间的关系，对区域经济活动和开发建设活动实行有效的管制，规范空间开发秩序，是协调区域经济建设与资源、环境关系，促进区域可持续发展的重要手段。为进一步完善以城市规划和土地利用规划为主体的空间资源开发利用规划，严格按规划调控空间资源的开发活动，要对经济发展和建设活动实行分区分类引导。根据不同地域的资源环境承载能力和现有发展水平，将县域空间划分为适宜建设区、限制建设区、禁止建设区三大区域开发管制类型区。

规划期内要根据空间管制区划，加强对空间资源开发利用的宏观调控，合理安排产业、城镇、乡村及生态保护区域的空间开发强度和开发次序，优先鼓励对全县经济、社会发展牵动作用较大的城镇的空间开发，将经济与人口引向适宜居住、资源环境可以承载的地域空间，促进人口集中度与经济集中度、资源集中度在地域空间上吻合，促进区域协调发展。

# 第三章 移动通信网络现状及发展趋势

### 3.1 移动通信网络概述

#### 3.1.1 移动通信网络结构

移动通信网络由一个或若干个移动交换局服务的移动业务交换区组成。一个移动业务交换区由若干个基站服务区组成。

图3.1-1 移动通信网络基本结构图

移动通信网络的系统结构与技术体制有关，不同体制移动通信网络的系统结构有所不同，但基本的系统构成具有一定的共性。

（1）移动业务交换中心MSC

移动业务交换中心MSC(Mobile-services Switching Centre)是蜂窝通信网络的核心。MSC负责本服务区内所有用户的移动业务的实现， MSC具体作用如下：

- 信息交换功能：为用户提供终端业务、承载业务、补充业务的接续；

- 集中控制管理功能：公共信道信令管理、计费信息收集、移动性管理等功能；

- 通过关口MSC与其他公用通信网相连。

（2）基站BS

基站BS(Base Station)负责和本小区内移动台之间通过无线电波进行通信，并与MSC相连，以保证移动台在不同小区之间移动时也可以进行通信。采用一定的多址方式可以区分一个小区内的不同用户。

基站系统的物理设备包括基站设备及天线、馈线。其中设备部分安装于机房(室外型设备也可安装于天面、地面或者塔顶等室外空间)，天线部分需在天面、外墙、飘台或铁塔等处安装，馈线部分需从天线沿走线架进入机房与设备连接。常见的基站系统物理设备图如下所示：

图3.1-2基站系统常见物理设备图

（3）移动台MS

移动台MS(Mobile Station)即手机或车载台。它是移动网中的终端设备，要将用户的话音信息进行变换并以无线电波的方式进行传输，包括移动终端与客户识别卡两部分（在机、卡分离方式下）。移动终端完成话音编码，信道编码、信息加密、调制解调等功能；客户识别卡，存储客户身份认证所需的信息以及部分管理信息。

（4）中继传输系统

在MSC之间、MSC和BS之间的传输线一般均采用有线方式。

（5）数据库

移动网中的用户是可以自由移动的，即用户的位置是不确定的。因此，要对用户进行接续，就必须要掌握用户的位置及其他的信息，数据库即是用来存储用户的有关信息的。数字蜂窝移动网中常用的数据库有归属位置寄存器(HLR: Home Location Register)、访问位置寄存器(VLR: Visitor Location Register)、鉴权认证中心(AUC: Authentic Center)、设备识别寄存器(EIR: Equipment Identity Register)、操作维护中心OMC(OMC: Operations & Maintenance Center)、短消息业务中心SMS(SMS: Short Message Service Center)等。

归属位置寄存器HLR：是一个数据库，存储MSC所辖区域中注册的移动用户的信息，主要包括相关的客户与业务特征参数（即签约信息）和当前位置信息这两类信息。

访问位置寄存器VLR：也是一个数据库，存储MSC当前所管理的用户（包括本地用户和漫游用户）、呼叫处理所必需的数据（对于漫游用户，签约信息从其HLR中获得），还负责为外来的漫游用户进行位置登记服务。

鉴权中心AUC：产生为确定用户身份所需的鉴权数据和对话音、信令进行加密所需的加密参数，并对用户的呼叫请求进行鉴权，确定用户是否有权使用网络业务。

设备识别寄存器EIR： MSC利用设备识别寄存器来检查用户使用设备身份号的有效性。

操作维护中心OMC：操作维护中心负责对网络中的其它设备实体进行配置与维护，以保证日常操作的有效运行、使全部网络单元的资源充分利用和负荷适当平衡、同时保证用户所需要的服务质量；

短消息业务中心SMS：负责处理短消息业务，与其它网络的短消息业务中心进行互连互通。

MSC与各类数据库构成了网络子系统（NSS）。

#### 3.1.2  移动通信基站概念和类型

本规划所称的公用移动通信基站，是指在一定范围的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。

(1)按覆盖目标分类

移动通信系统基站按覆盖目标一般分为室外基站和室内基站（室内分布系统）。室外基站分为宏基站和微基站。

宏基站的优点在于发射功率强、信号覆盖面大，可支持多载波多扇区、扩容方便，因此宏基站是移动通信基站布局的首选和重点。根据建设方式的不同，室外宏基站可分为楼顶塔基站和落地塔基站。楼顶塔基站附设于建筑楼顶，租用建筑物业作为机房，在楼顶安装天线实现网络覆盖，目前绝大部分基站采用这种建设方式。落地塔基站独立占地，通过架设铁塔和自建机房实现网络覆盖，主要应用于城郊地区的广域覆盖。

微基站主要依托路灯杆、监控杆、公共绿地等场景融入中心城区、主干道，实现无线信号深度覆盖，与宏基站构造分层或立体无线电信号覆盖。微基站体积小、重量轻，对机房空间要求低，可以挂墙安装在室内或室外，与宏基站相比其服务容量比较有限。

室内覆盖系统可将信号源信号均匀地分布在建筑物内部的每个地方，以实现室内无线信号全覆盖。室内覆盖系统可以应用在建筑室内、地下空间等封闭场所，如机场、车站、商场、剧院、办公楼等。室内覆盖系统除了解决室内信号不足的问题之外，还可以缓解室外移动通信网络的话务负载。目前的室内覆盖系统已经基本实现多运营商、多系统合路，即多信号源合路后使用同一套室内分布系统实现建筑内部全覆盖。

(2)按设备类型分类

室外、室内基站可以采用的基站设备按照设备类型一般可以分为：宏基站、微基站、分布式基站、射频拉远和直放站。其中：

宏基站是移动通信网络的主要站型，是移动话务量的主要承载者，其设备容量大，

覆盖范围大，天线高度安装略高于周围建筑物的平均高度。城市、市郊、农村地区的基站基本都采用宏基站设备。

微基站是为了解决高话务量密集区的话务，其设备容量不大，发射功率小，天线位

置一般在建筑物的低层外墙、裙楼或低层飘台天面。多适用于城市中人流密集、话务量高的商业街区等活动场所。

分布式基站是在无线接入设备中提供一种资源池的概念，即将基站的数字处理部分

和射频信号处理部分进行分离，两部分之间采用光纤连接，这样就可以实现系统资源和组网的灵活配置。数字处理部分可以通过增加基带处理模块的方式提高容量，射频部分可以根据客户的需要选择安放位置，实现在一定区域内的灵活覆盖。分布式基站应用范围广泛，并可以采用针对室外环境设计、以民用交流电供电的室外一体化基站的形式。室外一体化基站可以在任何有放置基站设备空间的地方建站，适用于山区的风景点、高速公路、铁路沿线的小城镇等不适宜建机房的环境，并且可配合小微波作为应急通信的手段来使用。

射频拉远是指将基站单个扇区的射频部分用光纤拉到一定距离之外发射的设备，光

纤拉远的基带部分安放在原基站，可以和原基站的其他扇区共用资源，可以提供容量。主要应用于机房位置不理想导致馈缆很长的站点，使用射频拉远将射频部分拉到天线附近，减少馈缆损耗，增加覆盖范围；或容量需求比较大，但无法提供机房的区域；以及高速公路、农村、乡镇或城区地形地貌比较复杂的区域，节省投资。

直放站是一种信号中继器，对基站发出的射频信号根据需要放大，本身不能提供容

量，其应用环境主要包括覆盖不好、容量要求比较小、增加基站不经济或不方便的区域。应用最广泛的直放站包括无线直放站和光纤直放站两大类，主要区别是主基站的信号通过无线途径还是光纤传播到直放站；无线直放站又可以细分为宽带直放站、选频直放站和移频直放站，主要区别是直放站使用的频段。

### 3.2  移动通信网络发展现状

#### 3.2.1 存在主要问题

目前，在忻州市移动通信网络发展过程中，遇到主要问题如下：

- 社会环境

一方面城乡建设规划中暂未把规划基站作为必要的电信基础设施预留建设位置，运营商必须与城乡规划、市政、环保部门协调，征得政府部门对建站的支持，再与各类建筑物的业主或土地使用者商谈租用建站事宜。因谈判的主动权在业主手中，运营商往往不得不付出较大的谈判成本，尽管如此，符合网络规划要求的理想站点也未必能得到建站许可。

- 人文环境

人们在对移动通信服务要求提高的同时，也越来越关注电磁辐射对人体健康的影响，加之一些群众对基站辐射缺乏正确的认识，普遍担心基站辐射对人体可能造成伤害，进而排斥通信基站建设。甚至会出现意见相左的投诉现象，信号质量投诉和基站建设投诉并存。一方面客户会向运营商投诉某区域网络覆盖不好、信号质量差，要求进行网络覆盖；另一方面，当移动运营商在被投诉区域进行基站建设时，又会遭到当地群众反对基站建设的投诉。

- 法律环境

基站作为支撑移动通信服务提供的基础设施，是创建信息化社会过程中基础设施建设的一部分，理应受到法律的保护，但目前基站建设的相关立法尚不完善，相关法律法规对于基站的建设方、管理与保护虽有表述，但缺少直接、明确的规定。《城乡规划法》、《电信条例》《无线电管理条例》等法律法规关于通信基站作为基础通信设施纳入城乡规划的规定缺少具体的操作规范，建站建设并未纳入城乡整体规划，甚至某些条款与《中华人民共和国物权法》的相关规定相冲突，以至于基站建设经常被指责投诉为“违规乱建”，甚至被迫停建或拆除。

- 规划环境

通信基站及传输节点机房缺乏统筹规划，各企业无序竞争造成资源的浪费和城市空间分割破坏。由于电信体制的改革，不能统筹各企业需求编制发展规划并对基站建设进行统筹管理，目前的基站和传输机房建设规划基本上是由各企业按照自己的需求自行制定的，无法纳入全市国民经济和社会发展规划及城市总体规划。导致基站规划与城市整体规划、区域规划脱节的同时，还造成临近居民群众对移动基站建设产生种种质疑，政府各部门在其管辖范围内涉及的基站建设相关问题时，也难以给予通信企业足够的认同和支持。

- 建设程序

通信基站及传输节点机房建设程序不明。虽然我国电信条例原则上规定基础电信业务经营商在履行通知及支付使用费义务后即可在民用建筑上附设基站，但具体到每个基站的选址、审批、公示、到最后的建设都没有一个明确的程序。

- 技术环境

2G/3G基站经过多年建设，设备集成度逐渐升高，但室外的部分几乎没有太大的改进。基于对辐射的担忧，群众对于庞大的天线总是心有余悸。虽然近几年兴起的美化天线在一定程度上减轻了视觉冲击，但因为造价高且城乡规划中无强制要求，并不是大部分站点都普遍采用。建筑物上天线林立的情况在一定程度上加大了群众对于电磁辐射的担忧，也影响城市景观。

#### 3.2.2 移动通信网络现状问题解决对策

解决移动通信网络现状存在问题需要从多方面入手，采取多种策略减少或排除基站建设过程中的阻挠，具体可以采取以下措施：

- 依法合规开展通信设施建设工作

各运营商应依法合规开展通信设施建设工作，设置基站时必须遵循国家信息产业部《关于蜂窝无线电通信基站设置使用管理有关问题的通知》等管理规定，各运营商须依照规定要求完成相关行政许可程序，严格遵守国家相关规定，赢得社会的信任与认可。

- 对站址进行整体规划、分步实施

科学合理的基站布局规划是基站建设的前提。考虑业务的发展，在布局规划上应考虑长期规划，建议以满足5-8年的业务发展需求为原则确定目标站址，实施中再根据年度投资计划逐年按比例推进。鉴于选址的难度和成本逐年上升，规划应以覆盖优先容量为原则，便于后期扩容。

在规划方案上，对于话务量较高且难以选择基站机房的密集街道区域，应采取多种形式解决，可以考虑以室外型的街道站、光纤拉远以及景观化路灯的方式建设。规划设计时应充分考虑各类基站设备的选择及适用场景，配套设备的配备原则及适用场景，天馈系统的选择原则和安装方式。除此之外，在基站规划的投资构成中，除考虑主配设备、天线铁塔、租购建机房等成本外，还应考虑选站成本，因为这部分成本在基站建设中占据的比例越来越大。

- 推行景观化基站建设，降低群众顾虑

景观化基站建设的核心是推广景观塔及美化天线的使用，与基站周围环境协调一致，将基站铁塔、抱杆、天面进行美化。景观基站可以有效地改变基站视觉效果，一方面可以降低居民对电磁辐射的恐惧，减少建站的外界阻力，另一方面美化天线的应用，既美化了城市，在申报基站规划时更容易得到城乡规划部门和环保部门的认可，又倡导了移动通信绿色环保的理念。景观化基站将是基站建设发展的必然选择，近年来的经验表明，景观塔及美化天线相比传统塔和天线在基站建设中优势已逐渐显现。

- 积极宣传基站绿色环保建设理念

事实上基站的电磁辐射水平远低于国家规定的健康水平，群众产生误解的原因之一时宣传的太少或宣传方式过于理论化，缺少直接的感性认识。宣传时应注意采用大众易于接受的多种方式（例如与电磁炉、微波炉、电视机所发出的电磁辐射相比），或通过参与测试、体验，或通过专家论坛、科普讲座等多种方式，积极主动的加大宣传力度，使群众充分了解相关知识，消除恐惧心理。

另外，运营商还应加强与政府和监管部门的沟通，使政府和监管部门加深对网络架构以及基站建设服务于信息化需求的了解，向监管机构提供网络技术和基站建设方面的技术信息，使监管机构了解基站建设中所遇到的困难，加大对基站建设的支持。在环保理念的宣传上，还应注意及时妥善的处理群众对于基站辐射的投诉，成功的投诉往往可以化被动为主动。

- 加强协作，推行共建共享建站模式

由于目前缺乏统一规划，各运营商在获取基站站址时常采取排他方式，随着站址资源的日益紧缺，租赁、购买站址机房的成本必然不断增加，同时也带来基础资源的极大浪费。运营商日趋严重的基站重复性建设问题已引起政府主管部门的关注，颁布了基站共享共建的相关要求和操作指引。运营商应在业务上竞争的同时，在有限的基础资源上加强合作，充分考虑在基站建设上互换、共享、共建基站的可能，减少建站成本。

- 标准化基站建设，提高建站效率

推行标准化基站建设便于统一建设标准，便于配套设备的集中统一采购，便于设计、施工的流水化、可以有效节约建设成本，提高建设效率。基站标准化应从机房、配套设备、塔、设备安装、施工监理的等方面形成一整套标准化体系。

- 力争将基站建设纳入城乡规划

要从根本上解决移动基站选址难的问题，最有效的办法就是将基站纳入城市、农村建设规划。运营商将近期、中期、远期的基站规划报给市政规划部门，由规划部门纳入各年度城市建设规划，在公共用地上预留基站的建设用地。在写字楼和住宅小区建设审批工作中，将移动通信网络建设纳入城乡规划建设的范围，作为必需的配套项目进行审核，农村的基站建设应纳入新农村的基础设施规划范畴。

### 3.3  移动通信网络发展趋势

#### 3.3.1 业务发展趋势

根据我国新的《电信业务分类目录》，第三代移动通信业务要包括第二代蜂窝移动通信可提供的所有的业务类型和移动多媒体业务，也就是说3G、4G业务包括2G网络已有的话音业务、补充业务、数据业务，也包括3G、4G网络特有的流媒体等新业务。3G、4G业务的主要特征是可提供移动宽带多媒体业务，其中高速移动环境下支持144kbit/s速率，步行和慢速移动环境下支持384kbit/s速率，室内环境支持2Mbit/s速率的数据传输，并保证高效可靠的服务质量。3G、4G能够在全球范围内更好地实现无线漫游，并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。4G业务从技术、运营及市场需求不同角度来看，有如下分类。

- 从运营角度划分

4G是第四代通讯技术的简称，G是generation(一代)的简称。4G系统能够以100Mbps的速度下载，比目前的拨号上网快2000倍，上传的速度也能达到20Mbps，并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。而在用户最为关注的价格方面，4G与固定宽带网络在价格方面不相上下，而且计费方式更加灵活机动，用户完全可以根据自身的需求确定所需的服务。此外，4G可以在DSL和有限电视调制解调器没有覆盖的地方部署，然后再扩展到整个地区。2013年12月4日下午，工业和信息化部正式发放4G牌照，宣告我国通信行业进入4G时代。

- 从业务技术需求角度划分

2012.1.20ITU正式审议通过的4G（IMT-Advanced）标准：LTE-Advanced:LTE的后续研究标准；WirelessMAN-Advanced(802.16m):WiMAX的后续研究标准。而TD-LTE作为LTE-Advanced的标准分支之一入选，这是由我国主要提出的。

根据业务内在技术要求定义了四种基本业务类型，即会话类业务、流媒体业务、交互类业务和背景类业务。受四类业务自身业务特性及其他因素的影响，如移动通信相对于有限通信的特征，3G网络业务承载能力限制、运营商利润需求、消费者的消费能力与消费欲望等，四种业务类型的主流业务各具不同特色。

- 从用户横向需求角度划分

从用户横向需求角度对业务进行划分，3G/4G业务可以分为五大类，主要包括五类通讯类业务、信息类业务、交易类业务、娱乐类业务、办公类业务。

#### 3.3.2 技术发展趋势

目前，移动通信技术已在全球范围内实现较为成熟的第四代，即4G时代。4G是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。该技术包括TD-LTE和FDD-LTE两种制式，4G是集3G与WLAN于一体，并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。4G能够以100Mbps以上的速度下载，比目前的家用宽带ADSL（4兆）快25倍，并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。此外，4G可以在DSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署，然后再扩展到整个地区。很明显，4G有着不可比拟的优越性。2012年1月18日下午5时，国际电信联盟在2012年无线电通信全会全体会议上，正式审议通过将LTE-Advanced和WirelessMAN-Advanced(802.16m)技术规范确立为IMT-Advanced(俗称“4G”)国际标准，中国主导制定的TD-LTE-Advanced和FDD-LTE-Advance同时并列成为4G国际标准。与3G相比，4G移动通信系统的技术有许多超越之处，其特点主要有： 
    (1)高速率。对于大范围高速移动用户(250km/h)，数据速率为2Mb/s；对于中速移动用户(60km/h)，数据速率为20Mb/s；对于低速移动用户(室内或步行者)，数据速率为100Mb/s。 
    (2)以数字宽带技术为主。在4G移动通信系统中，信号以毫米波为主要传输波段，蜂窝小区也会相应小很多，很大程度上提高用户容量，但同时也会引起系列技术上的难题。 
    (3)良好的兼容性。4G移动通信系统实现全球统一的标准，让所有移动通信运营商的用户享受共同的4G服务，真正实现一部手机在全球的任何地点都能进行通信。 
   (4)较强的灵活性。4G移动通信系统采用智能技术使其能自适应地进行资源分配，能对通信过程中不断变化的业务流大小进行相应处理而满足通信要求，采用智能信号处理技术对信道条件不同的各种复杂环境进行信号的正常发送与接收，有很强的智能性、适应性和灵活性。 
    (5)多类型用户共存。4G移动通信系统能根据动态的网络和变化的信道条件进行自适应处理，使低速与高速的用户以及各种各样的用户设备能够共存与互通，从而满足系统多类型用户的需求。 
    (6)多种业务的融合。4G移动通信系统支持更丰富的移动业务，包括高清晰度图像业务、会议电视、虚拟现实业务等，使用户在任何地方都可以获得任何所需的信息服务。将个人通信、信息系统、广播和娱乐等行业结合成一个整体，更加安全、方便地向用户提供更广泛的服务与应用。 
    (7)先进的技术应用。4G移动通信系统以几项突破性技术为基础，如：OFDM多址接入方式、智能天线和空时编码技术、无线链路增强技术、软件无线电技术、高效的调制解调技术、高性能的收发信机和多用户检测技术等。 
    (8)高度自组织、自适应的网络。4G移动通信系统是一个完全自治、自适应的网络，拥有对结构的自我管理能力，以满足用户在业务和容量方面不断变化的需求。

#### 3.3.3 运营模式发展趋势

随着移动通信业务的多样化发展和4G技术的演进，运营商的运营模式也随之产生新的发展趋势，从过去的运营商与普通客户两者之间的前向运营模式，转向运营商与普通客户和商家三者之间的前后向兼有的运营模式，运营商的定位也由过去的通信服务供应商变成现在的综合信息供应商。4G是一个提供综合信息服务的平台，在这个平台上，通信产业的发展趋势是通信业与传媒业、娱乐业以及其他商业的融合。

运营模式除了从通信服务向综合信息服务转变以外，运营商对其业务和客户的管理模式也是重要的一环，这其中包括通信社区的发展与用户的维护以及移动终端的定制等。通信社区是以用户数据为核心，通过整合通信资源而为用户提供各种形式的社区服务；而移动终端的定制则融合了运营商各自的网络制式与特殊的个性化服务，是实现各自客户的聚群管理与上下游产业链增值的发展模式。

# 移动通信基站现状

### 4.1 现状基本情况

目前代县移动通信运营商包括中国电信、中国移动、中国联通三家公司。移动通信网络制式有GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、FDD LTE系统。其中中国电信拥有CDMA2000、FDD LTE两张网络，中国移动拥有GSM、TD-SCDMA、TD-LTE三张网络，中国联通拥有GSM、WCDMA、FDD LTE三张网络。

至2016年9月底，代县县域移动通信网络基站站址数量情况如下表所示。

表4.1-1  2016年9月底代县基站数及站址数量

|  | 中国电信 | 中国移动 | 中国联通 | 共享站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基站站址数目（个） | 101 | 235 | 218 | 162 |

备注1：基站指经各区无线电管理机构审核，由市信产局核发《中华人民共和国无线电台执照》（以下简称为执照），并在执照有效期内的基站。

至2016年9月底，代县移动通信网络基站共计368座（由铁塔公司提供点位信息进行分析整理后得出）。

从现状站点分布情况来看，现状基站基本能满足现状通信覆盖要求，但在部分区域仍存在信号空洞，规划应结合各区县总体规划确定的发展框架以及近期建设计划对站点进行补充，在乡镇农村地区进一步深化，达到县域移动通信全面覆盖的目标。

现状点位信息详见详见附表DX-1：《代县现状基站信息汇总表》。

### 4.2 现状问题总结

（1）移动通信基站总量不足，部分区域存在信号空洞

在县域范围内部分乡镇农村依然存在信号未覆盖区域，不满足用户使用需求。

（2）缺乏规划引导，现状站点布局无序，信号覆盖不均

由于此前移动基站建设单纯以市场为导向，以追随用户需求为目的，缺乏规划引导和前瞻性，导致存在信号覆盖空洞以及信号强度不达标等问题。

（3）重复建设问题较为突出

由于过去三家运营商的移动基站建设各自为政，导致重复建设、在一个服务范围同时布置两个到三个铁塔的情况很多，浪费资源情况严重。

（4）公共空间和市政基础设施未能有效利用

位于公共空间内基站数量较少，基站建设也未能和路灯、公厕、垃圾转运站、污水泵站等市政基础设施有机结合。

- 部分基站存在安全隐患，未能与城乡风貌有机结合

铁塔规格、大小、外观不一，没有统一的标准，部分基站年限过久、工艺陈旧，影响城乡风貌。

# 第五章  通信基站布局规划

### 5.1 规划目标

（1）覆盖目标

合理规划网络增量和站址部署，有效完善4G网络覆盖水平，与室内覆盖系统协调发展，提升4G网络的深度覆盖。同时要紧跟城市发展建设需求，提前完成近年规划中的新建道路、新建功能开发区以及住宅区和大型建筑等的预覆盖，在县域范围内实现村村覆盖。近期对建设完成或已有建设的区域进行全覆盖，中远期对尚未建设和尚未规划的区域随着建设进度覆盖。

（2）容量目标

依据规划期内的人口数及移动用户数，以满足到2020年用户的语音业务和数据业务的容量目标需求。确保县城尤其是县城中心城区话务密集区用户业务体验良好。保障数据业务热点区域的峰值速率，网络整体利用率适中。

- 质量目标

在网络规模和用户规模激增的情况下保持网络接通率和网络掉话率等关键指标平稳，提高客户满意度。

### 5.2 规划原则

（1）遵循可持续发展原则，明确通信工作发展目标，以加强电信基础设施建设和管理为规划的着力点，促进无线通信事业健康发展；

（2）贯彻执行国家的有关法律、法规、无线通信发展技术政策和各项无线通信技术标准，将无线通信基站建设工作纳入规范化轨道；

（3）满足规划范围长期规划需求，整个区域进行整体规划，基站分批次建设；

（4）从集约空间、环保美化角度出发，指导基站建设；

（5）在能满足通信需求情况下，尽量减少基站的数量；

（6）以三家运营商共站点为前提进行规划，站点分布需满足不同通信制式下最小覆盖半径要求；

（7）为减少对城市景观的影响，布局规划的基站原则上不占用或尽量少占用城市绿地；

（8）需单独建设的基站应尽量与规划的公厕、环卫站、消防站、公共停车场、雨、污水泵站、公交首末站等市政基础设施合建。

### 5.3 移动通信用户预测

采用普及率法对规划期内移动通信用户进行预测。

预测模型：代县移动通信用户数＝代县人口总量×移动电话普及率

根据《城市通信工程规划规范》（GB50853-2013）第3.2.2条，采用普及率法预测城市移动通信用户量时，预测指标符合规范中表3.2.2的规定。

表5.3-1 移动电话普及率预测指标（卡号/百人）

| 特大城市/大城市 | 中等城市 | 小城市 |
| --- | --- | --- |
| 125-145 | 105-135 | 95-115 |

根据代县总体规划，规划到2020年末，县域总人口为21.79万人，属于小城市范畴，取移动电话普及率指标100（卡号/百人）。

则代县规划期末移动用户数为21.79万人。

由于代县现行总体规划期限为2005-2020年，我们仅对2020-2030年远期基站布局进行展望，不做规模预测和具体布局。

### 5.4 基站设置分区及站址布局分析

#### 5.4.1 公用移动通信网络区域划分

普通的公众移动通信网络规划区域，一般按无线传播环境或业务分布进行区域分类。

（1）按无线传播环境划分

无线传播特性主要受地形地貌、建筑物材料和分布、植被、车流、人流、自然和人为电磁噪声等多个因素影响。移动通信网络的大部分服务区域的无线传播环境可以分为密集市区、市区、郊区（乡镇）和农村四大类（详见表4.4-1）。

基站选址一般按照密集市区—市区—郊区乡镇—农村开阔地的优先级进行，并注意对重点地区（如旅游景点）优先考虑。

表5.4-1 按无线传播环境分类的典型区域描述

| 区域类型 | 典型区域描述 | 示例照片 |
| --- | --- | --- |
| 密集 市区 | 区域内建筑物平均高度或平均密度明显高于城市内周围建筑物，地形相对平坦，中高层建筑可能较多。 |  |
| 普通 市区 | 城市内建筑物平均高度较低的区域；或经济较发达、有较多建筑物的城镇。 |  |
| 郊区乡镇 | 建筑物平均高度较低的区域；或经济发展水平一般，建筑物高度较低 |  |
| 农村 开阔地 | 城市边缘地区的村民聚居点，建筑物较稀疏，以低层建筑为主；或经济普通、有一定建筑物的小镇。 |  |

（2） 按业务分布划分

移动通信业务分布与当地的经济发展、人口分布及潜在用户的消费能力和习惯等因素有关，其中经济发展水平对业务发展具有决定性的影响。业务分布可以划分为话务量集中区、高话务密度区、中话务密度区和低话务密度区（详见表5.4-2 ）。

基站站址在满足网络结构要求的前提下应靠近业务热点区域、站址分布与业务分布应基本一致，基站扇区方向应指向业务热点区域，以更好地吸收话务，满足业务需求。站址需结合城市规划发展动态，满足中长期网络发展需求。

由于移动通信采用蜂窝结构组团，每个基站的覆盖范围是预先考虑过的，而且基站之间相互约束，当基站位置确定之后，不适合进行大范围的调整，否则会影响到整个网络的服务质量。

表5.4-2 按业务分布分类的典型区域描述

| 区域类型 | 特征描述 | 业务分布特点 |
| --- | --- | --- |
| 话务量集中区 (A) | 主要集中在区域经济中心的特大城市，面积较小。区域内高级商务楼密集，是所在经济区内商务活动集中地，用户对移动通信需求大，对数据业务要求高 | 1.用户高度密集，业务热点地区 2.数据业务速率高 3.数据业务发展的重点区域 4.服务质量要求高 |
| 高话务密度区 (B) | 工商业和贸易发达，交通和基础设施完善，城市化水平较高，人口密集，经济发展快，人均收入高的地区 | 1.用户密集，业务量较高 2.提供中等速率的数据业务 3.服务质量要求较高 |
| 中话务密度区 (C) | 工商业发展和城镇建设具有相当规模，各类企业数量较多，交通便利，经济发展和人均收入处于中等水平 | 1.业务量较低 2.只提供低速数据业务 |
| 低话务密度区 (D) | 主要包括两种类型的区域：1.交通干道；2.农村和山区，经济发展相对落后 | 1.话务稀疏 2.建站的目的是覆盖 |

忻州市域现状除忻府区主城区以及部分县城城区区域为高话务密度区（B）和中话务密度区外（C），大部分区域属于低话务密度区（D）。

（3） 结合城市用地分类的划分方法

结合城市用地分类，可将基站规划建设选址分为基站适建区、基站限建区和基站禁建区（详见表5.3-3）。

适建区：即生态制约条件较少，对基站建设的用地规模、建设类型、天线外观、辐射强度的限制较为单一的区域。该区域范围内允许建设基站，在可能引起周围群众投诉的情况下应考虑采用美化天线。

限建区：即存在较为严格的生态制约条件，对基站建设的用地规模、建设类型、天线外观、辐射强度等方面有限制条件的区域。该区域范围内新建基站需要进行严格的选址规划，新建基站的天线必需采用美化天线。如学校、医院、军事基地、古城风貌保护区、生态自然保护区等等。

禁建区：即存在非常严格的生态制约条件，禁止新建任何基站的区域，该区域范围内不得进行任何基站的新建与扩建。主要针对宏基站而言，主要从功能角度来设置，包括3种情况。一是宏基站的电磁干扰或影响其他行业正常工作的区域，如机场导航台和定向台、城市收信区、精密的电子和通讯设备等。二是宏基站受其他强辐射源影响无法正常运行的区域，如广播电视发射塔、机场和气象部门的雷达站、110KV 以上的变电站和架空线等；三是影响主题功能的区域，如市级、省级、国家级文物保护单位的保护范围。

表5.4-3 结合规划城乡建设用地的基站选址分类

| 基站规划建设分类 | 用地代码 | 用地类型 |
| --- | --- | --- |
| 基站适建区 | A | A1 | 行政办公用地 |
|  |  |  | 其他公共设施用地 |
|  | B | 商业服务业设施用地 |
|  | M | M1 | 一类工业用地 |
|  |  | M2 | 二类工业用地 |
|  |  | M3 | 三类工业用地 |
|  | W | W1 | 一类物流仓储用地 |
|  | U | U1 | 供应设施用地 |
|  |  | U2 | 环境设施用地 |
|  |  | U3 | 安全设施用地 |
|  |  | U9 | 其他公用设施用地 |
|  | H | H3 | 区域公用设施用地 |
|  |  | H42 | 安保用地 |
|  | E | E9 | 空闲地、弃置地等 |
|  | R | R2 | 二类居住用地 |
|  |  | R3 | 三类居住用地 |
| 基站限建区 | R | R1 | 一类居住用地 |
|  | A | A2 | 文化设施用地 |
|  |  | A3 | 教育科研用地 |
|  |  | A4 | 体育用地 |
|  | S | S1 | 城市道路用地 |
|  |  | S2 | 轨道交通用地 |
|  |  | S3 | 交通枢纽用地 |
|  |  | S4 | 交通场站用地 |
|  |  | S9 | 其他交通设施用地 |
|  | G | G1 | 公园绿地 |
|  |  | G2 | 防护绿地 |
|  |  | G3 | 广场用地 |
|  | H | H41 | 军事用地 |
|  | E | E2 | 农林用地 |
|  | A | A33 | 中小学用地 |
|  |  | A6 | 医疗卫生用地 |
|  |  | A7 | 文物古迹用地 |
| 基站禁建区 | W | 危险品仓储用地 |
|  | E | E1 | 水域 |

#### 5.4.2 站址布局及天线挂高分析

移动通信网络的覆盖效果及运行质量，取决于无线站址设置合理与否，主要包含站址布局、天线挂高、方位角、下倾角、频率配置、发射功率及室内外站点分布等。其中，主要以站址布局与天线挂高的影响最大。

（1）站址布局

理想的站址布局呈等间距的蜂窝状分布。由于地理环境与业务发展的差异，以及站址获取难易程度，实际上并非每个站点都能获得理想的位置，从而造成站址布局不均匀的现象。

站址布局偏差系数可在一定程度上量化评估站址布局的均匀程度。这里主要考虑室外中高层基站，室内分布与室外底层站不纳入计算范围。

其中：

——直接与中心基站覆盖相交的第一圈相邻基站数量

——第个相邻基站和中心基站之间的站间距，单位m

——中心基站的平均站间距，单位m

站址布局偏差系数越小，表明站址布局越均匀，如图5.3-1所示。站址布局是否合理，并非完全取决于站址偏差系数，还与平均站间距、各站址之间的相对位置以及地物地貌等密切相关。

图5.4-1 基站布局示意图

（2）天线挂高

室外高站是越区覆盖产生的主要来源，直接决定信号质量（SINR）和业务速率。一般来说，室外高站是指天线挂高超过50m或高于周边基站平均高度15m以上的基站。同一区域内天线挂高应基本保持一致。

天线高度偏差系数可用来衡量天线有效挂高参差不齐对网络质量带来的潜在风险，以及用于选址中天线架设高度的参考。这里不考虑室内分布与室外底层站。

其中：

——中心基站的天线高度，单位m

——个第一圈相邻基站的天线高度均值，单位m

——第个相邻基站的天线高度，单位m

——直接与中心基站覆盖相交的第一圈相邻基站数量

天线挂高通常在25~50m之间为宜，可根据不同场景的覆盖需求酌情选择。天线高度偏差系数绝对值越小，表明该站点天线高度与周围站点的落差越小，区域内天线高度一致性越好；反之，说明天线高度设置不合理。当系数为正，值越大，说明该站为高站；当系数为负，值越小，说明该站越矮。

#### 5.4.3 规划基站设置分区及站址间距引导

站址设置须全面考虑无线环境、业务发展和建站条件等方面因素。各电信企业的市场与网络发展策略、用户及业务规模、投资体量等存在较大的差异，导致站址密度与位置不尽相同。

根据各电信企业不同网络覆盖要求和现网结构分析，各种场景下站间距参考值如表5.3-4所示。受社会经济条件、网络建设积累、站址获取难度等影响，各地站址间距水平并非完全一致，规划过程中应结合当地实际情况分析取定。

表5.4-4  各电信企业不同制式网络站间距参考值（单位：m）

| 电信企业 | 系统制式 | 工作频段 | 密集城区 | 一般城区 | 郊区/县城 | 农村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国移动 | TD-LTE | 1.9GHz （F频段） | 300~400 | 400~500 | 500~800 | 800~2000 |
|  |  | 2.6GHz （D频段） | 250~350 | 350~450 | 450~700 | 700~2000 |
| 中国电信 | LTE FDD | 1.8GHz | 350~450 | 450~600 | 600~900 | 900~2000 |
|  |  | 2.1GHz | 320~400 | 400~550 | 550~800 | 800~2000 |
| 中国联通 | LTE FDD | 1.8GHz | 350~450 | 450~600 | 600~900 | 900~2000 |

本次基站站址布局基于两个出发点：一是满足通信发展需求规划，二是结合城市建设规划。

受自然条件与社会经济基础影响，忻州市域土地总面积25,472平方公里（包含军事禁区），人口密度仅为122人/平方公里。考虑到除忻府区中心城区和个别县城中心区以外，大部分区域的人口密度和建筑密度都较低，同时结合忻州市城乡发展水平和通信行业发展水平现状，将忻州市域4G网络信号传播区域类型共划分为密集市区、普通市区（县城区）、乡镇农村地区、交通干线四大类，其中乡镇农村地区包括乡镇、农村居民点、乡道及重要景区等。并同上一节描述的两种区域划分方法结合起来，针对各片区特点进行基站布局规划，密集区和一般区以满足容量为主，郊区和农村以满足覆盖为主，限建区内不宜新增室外宏基站，禁建区禁止建设基站。

并参考表5.4-4中不同制式网络在不同密度区域的站址间距设置，综合确定本次规划基站覆盖密度分区及站址间距。

表5.4-5  室外宏基站覆盖密度分区及站址间距（单位：m）

| 密度 分区 | 典型区域描述 | 覆盖区域类型 | 站间距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 密集区 | 公共管理与公共服务用地 | 县城 | 250-400 |
|  | 市级、县级商业服务业设施用地、专业市场用地 | 县城 | 250-400 |
|  | 客运交通场站、枢纽用地、机场航站楼 | 县城 | 250-400 |
|  | 居住用地 | 县城 | 250-400 |
| 一般密集区 | 公园绿地、大型游乐用地 | 县城 | 600-800 |
|  | 工业用地 | 县城 | 400-600 |
|  | 货运交通枢纽用地 | 县城 | 600-800 |
|  | 物流仓储用地 | 县城 | 600-800 |
|  | 公用设施用地 | 县城 | 600-800 |
|  | 小型街头绿地、防护绿地 | 县城 | 600-800 |
|  | 镇政府驻地 | 乡镇 | 600-800 |
|  | 高速、国道、省道 | 交通干线 | 1000-1600 |
| 边缘区 | 乡村居民点 | 农村 | 1200-2000 |
|  | 高铁沿线 | 交通干线 | 1200-2000 |
|  | 县乡道 | 农村 | 1200-2000 |
|  | 农业及生态结构用地 | 农村 | 1200-2000 |

### 5.5 规划点位调整原则

#### 5.5.1 站址偏移范围

站址选取应尽量符合规则六边形蜂窝结构，偏移范围以不影响网络覆盖和干扰要求为原则，如图5.5-1所示。

图5.5-1  规则蜂窝结构与站址偏移示意图

针对各电信企业不同网络制式、工作频段及规划要求，选取不同站间距水平，按照规则六边形蜂窝结构分布，对多种典型场景（每种场景地势准平坦、地物环境趋同）进行无线网络覆盖仿真分析。在理想布局仿真的基础上，选择现实网络站址分布进行站址偏移覆盖效果验证。

仿真结果显示，站址偏离理想位置会在一定程度上恶化网络覆盖性能，适度的网络优化（调整方位角、下倾角等参数）可实现网络覆盖效果整体满足要求。当前各电信企业4G网络在不同频段、不同典型场景下的站址偏移范围参考值如表5.7-1、2、3 所示。

表5.5-1 中国移动TD-LTE网络典型场景下的站址偏移范围

| 工作频段 | 密集城区 | 一般城区 | 郊区县城 | 农村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发达农村 | 一般农村 |
| 1.9GHz （F频段） | 站间距（m） | 300~400 | 400~500 | 500~800 | 800~2000 |
|  | 偏移比例 | 20%~25% | 20%~25% | 25%~30% | 25%~35% |
|  | 偏移距离（m） | 60~100 | 80~130 | 180~240 | 200~250 | 300~400 |
| 2.6GHz （D频段） | 站间距（m） | 250~350 | 350~450 | 450~700 | 700~2000 |
|  | 偏移比例 | 20%~25% | 20%~25% | 25%~30% | 25%~30% |
|  | 偏移距离（m） | 50~80 | 70~110 | 150~200 | 180~240 | 250~300 |

表5.5-2 中国电信LTE FDD网络典型场景下的站址偏移范围

| 工作频段 | 密集城区 | 一般城区 | 郊区县城 | 农村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发达农村 | 一般农村 |
| 1.8GHz | 站间距（m） | 350~450 | 450~600 | 600~900 | 900~2000 |
|  | 偏移比例 | 20%~25% | 20%~25% | 25%~30% | 25%~35% |
|  | 偏移距离（m） | 70~110 | 100~150 | 200~250 | 240~300 | 350~450 |
| 2.1GHz | 站间距（m） | 320~400 | 400~550 | 550~800 | 800~2000 |
|  | 偏移比例 | 20%~25% | 20%~25% | 25%~30% | 25%~35% |
|  | 偏移距离（m） | 60~100 | 90~130 | 180~230 | 220~270 | 320~400 |

表5.5-3 中国联通LTE FDD网络典型场景下的站址偏移范围

| 工作频段 | 密集城区 | 一般城区 | 郊区县城 | 农村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发达农村 | 一般农村 |
| 1.8GHz | 站间距（m） | 350~450 | 450~600 | 600~900 | 900~2000 |
|  | 偏移比例 | 20%~25% | 20%~25% | 25%~30% | 25%~35% |
|  | 偏移距离（m） | 70~110 | 100~150 | 200~250 | 240~300 | 350~450 |

站址偏移比例是指偏移后站址至原站址的距离与平均站间距的比值。平均站间距的定义及计算方法详见“5.4.3 规划基站设置分区及站址间距设置”。

由于各地社会经济与电信业务发展水平不均衡，电信企业对于无线传播场景的划分、网络规模与建设进度不尽相同，实际工程中站址偏移容限主要参考相应区域的站间距及覆盖目标来取定。应在需求对接与规划选址过程中，应结合当地地物环境与覆盖目标情况参照执行。

#### 5.5.2 点位调整原则

规则的蜂窝结构能保证系统在规划区内均匀覆盖，减少导频污染，避免频繁的软切换和弱信号区。但是在实际的网络建设中，由于种种原因，有时无法在蜂窝中心建站，需要在理想站点周围寻找另外的次优站址时需遵循以下原则：

（1）站址选取应尽量符合规则六边形蜂窝结构，偏移范围以不影响网络覆盖和干扰要求为原则。

要确保预定主要覆盖区信号的覆盖，其偏差不应大于基站区半径的1/4，在城区所选的站点要尽量保证距主要覆盖区中心点150m以内；在其他外围地区所选的站点应尽量保证距主要覆盖区中心点350m以内。

（2）站点分布应对应于话务密度分布，优先考虑热点地区。

随着移动通信技术的迅速发展，4G通信技术逐步取代了2G、3G，根据国家宏观发展规划，到2020年将实现5G业务的全面覆盖。不同通信技术对通信基站站址布局的要求也不同，从技术角度来说，5G网络信号频段高、传播损耗大、穿透能力变弱，传播距离会变短，对站址间距要求更高，未来通信基站间距会越来越近。

### 5.6 基站建设规划

规划方案以各移动网络的规划目标和基站预测为基础，结合代县城区总体规划，考虑了移动网络规划容量和覆盖两大方面的要求。覆盖方面依据总体规划用地布局，结合移动通信网络蜂窝结构，进行相关规划。容量方面根据现网用户业务情况和业务预测结果，验证全网基站的容量能力可满足业务发展需求。

本次宏基站布点规划以满足4G-LTE网络指标要求为原则，其频段主要以1.8G为主，覆盖半径从250米到1600米左右不等。根据规划目标及不同覆盖区域的站址间距要求进行规划布点。

本次规划只考虑县城、乡镇、行政村、道路，矿区覆盖不在规划中，矿区建设因不涉及用地，结合信号覆盖需求按需建设。

代县县域现状共有368个基站站址，其中县城城区66个，胡峪乡15个，上磨坊乡16个，雁门关乡39个，阳明堡镇28个，上馆镇32个，枣林镇18个，新高乡42个，峪口乡20个，聂营镇41个，峨口镇28个，滩上镇23个。

代县规划增加304个基站站址，其中县城城区78个，胡峪乡18个，上磨坊乡21个，雁门关乡23个，阳明堡镇30个，上馆镇27个，枣林镇15个，新高乡15个，峪口乡6个，聂营镇20个，峨口镇14个，滩上镇37个。

规划后代县全县基站共有672个。

基站点位信息详见附表DX-1：《代县现状基站信息汇总表》和附表DX-2：《代县规划基站信息汇总表》。

### 5.7 存量基站整合规划

由于部分基站存在建设审批手续不全，共建共享比例较低，布局欠合理且影响城市景观等问题，应在规划中予以整合。但从资源有效利用角度出发，应当理性对待由于历史原因造就的重复建设的问题，在存量站点的整合过程中，应尽可能尊重现状铁塔的存在而不是盲目否定，确保公用资源的充分有效利用。

#### 5.7.1 存量基站的整改原则

- 对已经弃用的基站及时拆除，减少对环境风貌的破坏；

- 有限选择现有基站进行扩容，减少重复建设，避免资源浪费；

- 通过合理的整改，将存在安全隐患的站点拆除；

- 新建站点在规划期内要做到80%以上共建共享；

- 通过共建共享、易址改造等方式减少敏感人群密集场所周边的基站数量；

- 站址位于城市主要道路、城市风貌重点控制区域、风景名胜区等区域，基站塔桅与环境不协调的影响市容及景观环境的，应予以改造整合。

- 对于迁建的基站，根据通信部门的网络覆盖率测试，保证迁建的基站，不会对现状使用造成影响的情况下，逐步迁建。

#### 5.7.2 存量基站整合方式

积极承接电信企业订单需求，加强与电信企业网络建设、优化部门的沟通，利用电子地图作业和现场勘查，优先在意向站址偏移容限范围内选取合适的存量站，如图5.7-1所示，着力提升存量站共享率。存量站配套条件不具备时，力争通过改造、扩容或其他技术手段加以解决。此外，站址偏移容限范围外的站址也不应简单判定为无法共享，在分析可以满足建站目的的情况下，应积极与客户沟通，引导共享建设。

（a）同址存量站共享                  （b）偏移范围内存量站共享

图5.7-1存量站址共享方式承接客户订单需求

通过利旧或新建站址解决需求并不是唯一满足建设需求的手段，各地应结合实际情况，在满足建站目的的前提下，加强与电信企业的沟通协商，进一步探索其他建设手段。例如，可以化整为零，以扇区为基本单元，在其他电信企业覆盖已完善的区域，利用多个存量站址、通过设置多个扇区（如分布式RRU拉远）的方式，解决某一电信企业的建网需求，降低新建站址数量，如图5.7-2所示。

图5.7-2 多站址多扇区联合覆盖解决方案

在充分考虑挖潜改造后，存量资源的最大可用能力仍无法同时满足多家电信企业增量需求时，应综合投资效益与工程可实施性，推动电信企业选择多系统合路、多频天线等方式予以解决。

本次规划提出84个建议整合点，拆除不符合规划基站46个，最终整合成38个基站，具体建议整合点情况详见附表DX-3：《代县整合基站信息汇总表》。

# 第六章  基站站址设置引导

### 6.1 信号覆盖基本原则

由于无线传播特性主要受地形地貌、建筑物材料和分布、植被、车流、人流、自然和人为电磁噪声等多个因素影响。根据无线传播环境类型，移动通信网络服务区域可分为开阔区域与封闭区域，通常称为室外信号覆盖与室内信号覆盖两种。室外信号覆盖以建设定向宏基站为主要形式，配合其他多种技术手段，实现信号的广覆盖。室内信号覆盖以室外型宏基站信号穿透过墙、窗覆盖建筑物室内为主要形式，其他室外站点无法良好覆盖的部分高楼大厦需要单独建设室内分布系统，消除室内盲点，实现网络的深度覆盖，同时吸收热点话务。因此基站设置需根据无线网络规划统筹考虑室内、室外覆盖要求。

信号覆盖按照覆盖目的又可分为面覆盖、线覆盖与点覆盖三种。

#### 6.1.1 面覆盖

面覆盖的典型区域主要分为：密集市区、普通市区、县城、乡镇农村、景区这几种场景。基站设置需根据不同的场景对选址的要求进行。

普通市区和县城网络建设以满足覆盖和话音为主。在该区域进行网络覆盖时，以宏基站为主进行室内外的大范围覆盖，以微基站、射频拉远、直放站对于城中村和部分建筑底层覆盖盲区进行补充覆盖，尽量利用公共设施建筑物；一般通过室外信号穿透覆盖室内，但站点选取有困难的大型居民区，可考虑采用小区分布系统。

乡镇农村一般以话音需求为主，在上规模的开发区内有部分的高端用户，对数据业务有一定的需求。在该区域进行网络覆盖时，要考虑扩大单站的覆盖范围，实现广覆盖，同事要兼顾基站周边未来楼群的发展，尽量选择在周边建筑物相对稳定的区域建站；对具有一定规模和话务需求的郊区乡镇主要采用宏基站来解决覆盖和容量的双重需求；对于话务需求不大或在偏远地区并且分布范围有限的乡镇采用微基站、射频拉远或直放站来覆盖。

景区的网络信号以满足覆盖为主，由于景区对风貌协调的要求较高，在建站时要合理选择塔型，在重点景区景点、文物古建的保护范围内尽量不设置宏基站，可在附近合适高度的山丘上建树形塔，或结合景区市政基础设施如公厕、污水提升泵站、垃圾收集点等建站。

#### 6.1.2 线覆盖

城市交通干线是城市的血脉，贯穿在城市的每一个角落，使城市成为一个有机整体。城市交通覆盖要与城市面覆盖充分结合，在面覆盖照顾不到的区域，需要通过特定技术手段解决。按照当地的实际情况，道路线覆盖的典型区域包括国省交通干线、铁路和隧道。

交通干线的地物环境差异比较大，要根据地理环境、车流量，制定合理的建设方案。一般可在道路拐弯处或交汇处设立两扇区宏基站实现广覆盖，尽量采用高增益定向天线，并可在沿路增加射频远拉、微基站、直放站等消除盲区。

#### 6.1.3 点覆盖

点覆盖区主要为新建大型建筑、停车场、办公楼、宾馆和公寓等室内盲区，车站、机场、商店、体育馆、购物中心等话务量高的大型室内场所，高层建筑的顶部等发生频繁切换的室内场所。

对于分布系统的选取，需综合考虑覆盖面积、建筑结构、信源方式等其他因素的影响，最终采用即可达到所需的覆盖要求又可合理控制成本的分布系统。

### 6.2 基站规划选址原则

在基站选址时应站在全网高度，统筹考虑各方面因素，满足网络要求，同时满足城乡规划发展的要求，基站选址应遵循以下准则：

#### 6.2.1一般性要求

在确定基站位置时，要综合考虑以下几个方面的因素：

- 市电引入距离和方式

由于基站需要380V三相电作为供电电源，所以在选择合适的基站位置时要考虑市电引入。如果周围有合适的三相电，就直接从现有的三相电源处转接，三相电引接距离最好小于1公里；如果当地没有合适的三相电可供引接，可以从附近110KV的高压线加装变压器解决。

- 设备运输和后期维护

要选择交通较方便的区域建设基站，以便后期运送设备和基站维护。对于后期的维护工作，要考虑周围交通是否便利，另外要与当地群众建立良好和稳固的关系。

- 传输路由

在选择基站位置时，要同时考虑传输线路的走线情况，避免传输线路过长和路由情况复杂。

- 覆盖效果

基站一般选择在所需覆盖区域的中心地带，使得各个扇区的话务量比较均匀，基站最好选择在市区或镇区地区，另外农村基站间距至少保持在1公里以上。

- 外在因素

针对当地的地质条件，要充分考虑基站所处位置的土质情况，避免由于土质疏松和结构不稳定引起基站的安全问题。基站周围空间开阔，避免基站信号被阻挡。一般要求天线主瓣方向100米范围内无明显遮挡。所选位置有适合基站建设的区域，基站所占区域面积在20-100平方米。另外基站应避免选在易燃、易爆的仓库，以及生产过程中容易发生火灾和爆炸危险的工业、企业附近。郊区基站应避免选择在雷击区和地势低洼处。避免设在大功率无线电发射台、雷达站、电视塔和高压线等强干扰源附近，或加油站、医院等电磁辐射会对仪器仪表产生干扰的场所；不宜选在易燃、易爆建筑物以及生产过程中散发有毒气体、多烟雾、粉尘、有害物质的工业企业附近。

- 其他因素

要了解基站站址所在地的规划发展，避免不合理的选址导致拆迁，与市政规划相结合，选站过程中，要争取政府部门的支持，如与环保、市政规划等相关部门做好协调，避免由于对市政规划不了解而造成不必要的工程调整。

#### 6.2.2 技术性要求

- 站址宏观要求

①一般技术要求

A.站间距满足链路预算要求；

B.基站避免紧靠湖边或河边，防止越区干扰；或者天线方向不直接朝向水域；

C.基站避免设在大的十字路口，因为道路有波导效应，会造成越区干扰；或天线方向不顺着道路方向。

②业务量和业务分布要求

基站分布与业务分布应基本一致，优先考虑热点地区。

③覆盖要求

按密集市区＞市区＞郊区＞农村的优先级考虑覆盖，此外对交通干道、重要旅游区也应优先考虑。

④网络结构要求

基站站间距根据电测及仿真分析结果确定，一般要求基站站址分布与标准蜂窝结构的偏差应小于站间距的1/4，在密集覆盖区域应小于站间距的1/8.

⑤无线传播环境要求

基站天线高度应满足覆盖目标，一般要求天线主瓣方向100米范围内无明显阻挡。同时，天线不宜过高，避免扇区间的过度重叠影响网络容量和质量。

⑥与现有运营商公用站址

在密集市区和市区条件下，站址相对密集且选址难度大，应与其他运营商公用铁塔假设天线或共用桅杆或者铁塔。

- 基站限高

基站高度要求：综合考虑城市景观以及通信基站的技术要求，县城城区基站限高35米以下。

天线隔离要求:如果遇到与其他通信运营商共站的问题，应尽量采用垂直空间隔离，天线的上端和下端应大于3米。如必须同高度安装天线，则需要采取必要的隔离手段，如家滤波器、隔离栏栅等。

- 机房部分

机房面积要求：机房要求比较规则，长方形或正方形较佳，面积一般应不大于6平米。

机房承重要求：一般基站机房称重要求大于600kg/平米，或通过加固措施能达到此要求。

机房净高要求：基站机房净高要求≥2600m。

机房抗震要求：机房建筑应有一定的抗震强度。

#### 6.2.3 经验总结要求

（1）基站市电引入的规范与要求

引入基站的交流电源应为三相五线制或单相三线制，电压为380V，电压允许变化范围：＋10~-15%，频率为50Hz，频率允许变化范围±4%。考虑到今后设备的扩容，宏蜂窝站交流引入容量按20KW考虑，室外射频拉远站交流引入容量按10KW考虑。

对于基站引入电缆的规格，可以根据以下原则选择：

①当由室外架空或地埋引入时，可采用RVVZ22 4*16㎜²（铠装型阻燃电缆）；

②当由楼内引入时，可采用RVVZ 4*16㎜²（普通型阻燃电缆）；

③当交流引入距离大于100米时建议使用4*25㎜²的电缆；

④根据负荷估算，业主为基站提供1路不小于100A/3P空气开关即可。

- 基站与敏感建筑的距离要求

①行内较认同的说法

基站应选择在比较安全的环境内。不应在易燃、易爆的仓库及容易发生火灾和爆炸危险的工业、企业附近。特别是应远离加油站等处。若因条件限制，在加油站附近的站址选择应至少满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中，铁塔与油库、加油站安全距离的要求。

表6.2-1 铁塔与油库、加油站间安全距离（m）

| 站内汽油设别 | 铁塔 | 机房 |
| --- | --- | --- |
| 埋地油罐一级站 | 无油气回收系统 | 1倍杆（塔）高且不应小于5m | 16 |
|  | 有卸油油气回收系统 |  | 13 |
|  | 有卸油和加油油气回收系统 |  | 11 |
| 埋地油罐二级站 | 无油气回收系统 | 5 | 12 |
|  | 有卸油油气回收系统 | 5 | 9.5 |
|  | 有卸油和加油油气回收系统 | 5 | 8.5 |
| 埋地油罐三级站 | 无油气回收系统 | 5 | 10 |
|  | 有卸油油气回收系统 | 5 | 8 |
|  | 有卸油和加油油气回收系统 | 5 | 7 |
| 加油机、通气管管口 | 无油气回收系统 | 5 | 10 |
|  | 有卸油油气回收系统 | 5 | 8 |
|  | 有卸油和加油油气回收系统 | 5 | 7 |

注：机房可参考建筑保护类别的三类保护物进行设防。

表6.2-2 铁塔与加油站柴油设备间安全距离（m）

| 站内柴油设备 | 铁塔 | 机房 |
| --- | --- | --- |
| 埋地油罐一级站 | 0.75倍杆（塔））高且不应小于5m | 6 |
| 埋地油罐二级站 | 5 | 6 |
| 埋地油罐三级站 | 5 | 6 |
| 加油机、通气管管口 | 5 | 6 |

注：机房可参考建筑保护类别的三类保护物进行设防。

表6.2-3 铁塔与CNG加气站设备间安全距离（m）

| 站内CNG工艺设备 | 铁塔 | 机房 |
| --- | --- | --- |
| 储气瓶 | 1倍杆（塔））高且不应小于5m | 18 |
| 集中放散管管口 | 1倍杆（塔））高且不应小于5m | 15 |
| 储气井、加（卸）设备、脱硫脱水设备、压缩机（间） | 1倍杆（塔））高且不应小于5m | 12 |

注：机房可参考建筑保护类别的三类保护物进行设防。

表6.2-4 铁塔与LNG加气站设备间安全距离（m）

| 站内LNG工艺设备 | 铁塔 | 机房 |
| --- | --- | --- |
| 地上LNG储罐 | 一级站 | 1倍杆（塔））高且不应小于5m | 18 |
|  | 二级站 | 0.75倍杆（塔））高且不应小于5m | 16 |
|  | 三级站 | 0.75倍杆（塔））高且不应小于5m | 14 |
| 放散管管口、加气机 | 0.75倍杆（塔））高且不应小于5m | 14 |
| LNG卸车点 | 0.75倍杆（塔））高且不应小于5m | 14 |

注：机房可参考建筑保护类别的三类保护物进行设防。

- 基站与高压电力线路（设备）的安全距离

根据《城市电力规划规范》（GB/T）50293-2014,35KV-1000KV高压架空电力线路规划走廊宽度按下表规定执行。在高压线走廊范围内禁止建设通信基站。

表6.2-5 铁塔与高压电力线路设备间安全距离（m）

| 线路电压等级（KV） | 高压线走廊宽度（m） |
| --- | --- |
| 直流土±800 | 80-90 |
| 直流土±500 | 55-70 |
| 1000（750） | 90-110 |
| 500 | 60-75 |
| 330 | 35-45 |
| 220 | 30-40 |
| 66,110 | 15-25 |
| 35 | 15-20 |

- 基站与河道的安全距离

①国家规范

《中华人民共和国通信行业标准、电信专用房屋设计规范》（YD/T5003-2005）:局、站址不应选择在易受洪水灌溉的地区。如无法避免时，可选在基地高层高于要求的计算洪水水位0.5M以上的地方，如仍达不到此要求时，应符合GB50201-2014《防洪标准》的要求：

城市已有防洪设施，并能保证建筑物的安全时，可不采取防洪措施，但应防止内涝对生产的影响。

当城市没有设防时，电信建筑物应采取防控措施。

洪水频率应按照电信专用房屋的等级确定，省会及以上和重要城市的电信专用房屋的防洪标准等级为一级，重现期为100年，其余的通信建筑为为二级，重现期为50年。

在航道、航道边坡、边坡外侧十米一级航标周围二十米的范围内，禁止设置影响助航、导航、交通安全的标志、标牌和其他设施。

纵观忻州市域，海拔最高的五台山北台顶为3058m，最低的定襄岭子底村为600m。按县划分，除河曲、保德、偏关三县的绝对高程在1000m以下外，其余11个县市皆在1000m以上。纵观全貌，山区、丘陵区、盆地平川区的面积分别占全区总土地面积的53.3％、36.1％、10.6％。大部分区域受洪水淹没区影响范围较小，因此，在百年洪水淹没线以下不建基站；百年洪水线之外20米不建基站。

- 基站与公路的隔离要求

①国家规范

《中华人民共和国公路保护条例》（征求意见修改稿）第二十八条【公路建筑控制区的范围】确定：

公路建筑控制区的范围，从公路用地外侧起向外的距离不得小于下列限值：

- 国道20米、省道15米、县道10米、乡道5米；

- 高速公路30米；

- 互通立交和特大型桥梁50米；

- 公路弯道内侧及平交道口的建筑控制区范围根据满足行车视距的要求和改建立体交叉的需要等情况确定。

②结论

在公路旁进行基站选址时，应根据公路的不同等级来确定与公路之间的最小隔离度。

- 基站与铁路的隔离要求

①国家规范

《铁路运输安全保护条例》（国务院令第430号）第十条：铁路线路两侧应设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路站坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为：

- 城市市区，不少于8米；

- 郊区居民居住区，不少于10米；

- 村镇居民居住区，不少于12米；

- 其他地区不少于15米。

第十二条：铁路线路安全保护区内已有的建筑物、构筑物、危及铁路运输安全的，由国务院铁路主管部门及铁路管理机构或者县级以上地方人民政府责令采取必要的安全防护措施。对采取安全防护措施后仍不能满足安全要求的，应当按照国家有关规定限期拆除。

②结论

基站与铁路的隔离距离：需要满足塔倒距离，至少相距铁路路堤外20米。

- 设置基站的主次干道路幅

①主干道路幅设置

按照城市道路设计规范，结合忻州市各区县城区道路网现状，本规划确定新建主干道宽60米，老路改建而成的主干道宽度需满足最低标准即40米；主干道车道数以双向6车道为主。基站主体应设置于道路绿化带中，绿化带宽度应保障立杆要求。

②次干道路幅设置

次干道路幅宽主要为30米，双向4车道，基站主体应设置于道路绿化带中，绿化带宽度应保障立杆要求。

#### 6.2.4 技术性要求

（1）站址选择应符合网络蜂窝拓扑结构要求。

（2）站址选择应满足无线网络覆盖要求和业务需求。

（3）站址选择应适应站址周围的无线电波传播环境，并考虑与其他移动通信系统的干扰隔离要求。

（4）按不同站型来考虑基站位置和天线安装位置，基站机房位置与天线安装位置尽量靠近。宏基站，基站天线位置比周围建筑物高出8~20米，四周50米半径范围内无明显阻挡；微基站，选择人流密集、话务量高的地方，天线位置比周围建筑物低，覆盖视距的有限范围。

（5）室内站（室内分布系统），需要在商场、酒店、大型活动场所、地铁、隧道内预留管孔、线槽、梯井、室内天线等位置，宜与建筑物的装修工程同步进行，避免破坏室内已有装修。

（6）为保障突发事件通信指挥调度、交通要道通信覆盖而设置的基站点应在规划中作战略考虑，应给予重点保护。

（7）对于靠近边界的基站，应该做好与相邻地区的沟通，细化本市边界基站的规划，把边界基站的覆盖范围限制在本地区内。

#### 6.2.5 经济性要求

（1）在满足站址技术要求的前提下应最大限度地利用公共设施物业，尽可能避开居民住宅。

（2）在满足电磁兼容要求、《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）、《环境电磁波卫生标准》（GB9175-88）和站址条件允许的前提和在技术可行的情况下，不同移动通信运营商应优先考虑采用共站的方式建设基站，以避免重复建设。

#### 6.2.6 发展性要求

（1）站址的选取要与忻州市城乡规划相结合，与城乡建设发展相适应，考虑中长期城市发展需要，并满足城市建设和城乡景观风貌的要求。

（2）在城区、镇区的基站的天线安装应采用天线支撑杆，并考虑建筑物上安装的天线与周围景物相融合的美观要求及电磁辐射环境保护要求；非城区基站因技术条件必须建造铁塔或通信杆，应尽量采用美化天线。

（3）在县城区选址应严格执行城乡规划管理规定，并考虑城市周围景观及电磁辐射环境保护要求。

（4）提倡和鼓励增加室内基站，能起到减少宏蜂窝站点增加网络容量的作用。

（5）规划中的站址布点作为项目建设的初步规划选址意向，在符合规划原则的前提下，基站建设实施过程中可根据实际情况作适当调整。具体落实点应先咨询当地情况，并取得规划、园林部门许可并办理相关手续后方可施工。

#### 6.2.7 安全性要求

- 站址选择必须满足安全要求，确保网络设备运行的安全。

- 不应选择在易燃、易爆的仓库和材料堆积场，以及在生产过程中散发有毒气体，多烟雾、粉尘、有害物质或者容易发生火灾、爆炸危险的工业企业附近设置。

- 基站天线主方向50米范围内、非主射方向30米范围内一般避免有高于天线的中小学、医院、幼儿园、住宅等敏感建筑物。

- 基站不宜在大功率无线电发射台，大功率电视发射台、大功率雷达站和具有电焊设备、X光设备或生产强脉冲干扰的热合机，高频炉的企业或医疗单位附近设置。

- 基站建设要求由具备资质的电磁辐射监测机构对拟建地点以及周围环境的电磁辐射水平进行监测，其公众照射导出限值的功率密度一般大于20μW/cm²地区不宜建设基站。

- 基站建设在雷击区的，必须做好防雷接地保护措施。

#### 6.2.8 工程可实施性要求

（1）站址选择需要综合考虑机房面积、负荷、天线架设的可行性和合理性等工程实施因素。

（2）基站站址宜选在道路红线、广场、绿地、公园。

（3）站址选用机房时，应根据基站设备重量、尺寸及设备排列方式等对楼面荷载进行核算，以便决定采取必要的加固措施并根据需要适当增加机房面积。

（4）本规划实施以前已设置的基站站址原则上保留不变，但对经评估核实影响较大，确需改造的基站应落实相关外观整治措施。

### 6.3 基站建设指引

#### 6.3.1 主要塔形及适建场景

通信铁塔分为自立式塔架、拉线塔，自立式塔架有角钢塔、钢管塔、普通单管塔、景观塔、路灯杆塔、仿生树、抱杆、增高架、支撑杆等；拉线塔有格构式拉线塔、实腹式拉线塔等。

（1）角钢塔、钢管塔适用于县城、乡镇、田野、丘陵、山区等；

（2）普通单管塔及景观塔适用于城区、居民小区、高校、商业区、景区、工业园区、新建开发区、道路、交通枢纽等；

（3）路灯杆塔适用于城区道路、交通枢纽；

（4）仿生树适用于景区；

（5）落地拉线塔适用于山区及空旷地区；

（6）屋顶拉线塔、增高架、支撑杆适用于县城、乡镇、工业园区等屋面租用基站；

（7）抱杆适用于城区、县城、乡镇、工业园区、居民小区等屋面租用基站。

（8）屋面基站铁塔选用：郊区、乡镇、农村地区建议使用拉线塔、抱杆；城市地区建议使用抱杆。

地面基站铁塔（结合本技术要求的标准铁塔塔型）选用：郊区、乡镇、农村地区建议使用三管塔、插接式单管塔及角钢塔；城市地区建议使用双轮景观塔、灯杆景观塔、插接式单管塔及路灯杆塔。

#### 6.3.2 管控分区及塔型选择

按照地块的用地性质、城市风貌、空间景观要求、基站规划建设选址等条件将规划区划分为3种管控分区。沿不同管控分区界限的基站，应按上一级分区的控制要求进行建设。

表6.3-1 不同管控分区的塔形选择

| 控制类别 | 塔型 | 天线高度 | 划分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| A类管控区 | 以景观型塔为主 | 25-35米 | 商业中心区、政务中心、城市公园、古城风貌保护区、新城区、主要交通廊道、景区等空间风貌要求较高的区域 |
| B类管控区 | 楼顶塔、路灯杆塔 | 30-35米 | 居住区、居住区级商业，行政办公等空间风貌要求一般的区域 |
| C类管控区 | 以地面塔为主 | 遵照所在管控区域 | 工业区、仓储、物流、农村居民点、郊区等空间风貌要求相对较低的区域 |
| 禁建区 | —— | —— | 城乡规划用地分类中的水域、幼儿园、小学、中学、医疗卫生、文物古迹、危险品仓库用地等禁止建设用地 |

具体塔形种类图片详见图册《分区塔形应用引导》。

### 6.4 基站天线设置原则

天线的选择是决定网络质量的一个很重要部分。应根据基站服务区内的覆盖、服务质量要求、话务分布、地形地貌等条件，并综合考虑整网的覆盖、干扰情况来选择天线类型和架设方式。

#### 6.4.1 天线选型要求

市区基站天线通常选用水平半功率角60～65°、15dBi左右的中等增益的定向天线，最好带有一定电下倾角（3～6°），并建议选择双极化天线。

郊区基站天线一般根据实际情况选择水平半功率角65°或90°、15～18dBi的中、高增益的定向天线，根据具体情况决定是否采用预置下倾角，双极化和垂直极化天线均可选用。

农村基站天线一般根据具体情况和要求选择90°、120°定向天线或全向天线，所选的定向天线增益一般比较高（16～18dBi），一般不选预置下倾天线，高站可优先选择零点填充天线，并建议选择垂直极化天线。

公路基站天线一般选择窄波束、高增益的定向天线，也可以根据实际情况选择8字型天线、全向天线，一般不选预置下倾角和前后比太高的天线，并建议选择垂直极化天线。

#### 6.4.2 天线挂高要求

基站天线高度应满足覆盖目标，一般要求天线主瓣方向100米范围内无明显阻挡。同时，天线不宜过高，避免扇区间的过度重叠影响网络容量和质量。基站所在建筑物高度、天线挂高要求如下表所示，实际工程中应根据具体情况作适当调整。

表6.4-1 基站天线高度要求

| 区域类型 | 天线挂高 | 建筑物高度要求 |
| --- | --- | --- |
| 密集市区 | 15~40m | 不要选在比周围建筑物平均高度高6层以上的建筑物上，最佳高度为比周围建筑物平均高度高2~3层 |
| 市区 |  |  |
| 高速公路 | 根据地形及道路走向而定 | 可以选在高速公路附近的山上 |
| 郊区/乡镇 | 30~50m | 不要选在比市郊平均地面海拔高度高100米以上的山峰上，可结合实际地形选取乡镇附近的小山丘，对乡镇镇区及附近道路实现良好覆盖。 |
| 农村/开阔地 | 根据地形及覆盖区域而定 | 可以选在覆盖区域附近的山上 |

注：天线挂高指天线底端距离天线所在建筑物地面的高度。

#### 6.4.3 天线方位角

（1）天线的主瓣方向指向高话务密度区，城郊接合部、交通干道、郊区孤站可根据重点覆盖目标对天线方向进行调整。

（2）应从整个网络的角度考虑，在满足覆盖的基础上，尽可能保证市区各基站三扇区天线方向一致，局部微调。

（3）市区相邻扇区天线交叉覆盖深度不宜超过10％，郊区、乡镇等地相邻小区交叉覆盖深度不宜太深，同基站相邻扇区天线夹角不能小于90度。

（4）为防止越区覆盖，密集市区应避免天线主瓣正对较直的街道。

#### 6.4.4 天线下倾角

（1）要综合考虑基站的发射功率、天线的高度、小区覆盖范围、无线传播环境等因素，达到既能减少相邻小区干扰，有可以满足覆盖的目的。

（2）密集市区考虑带电调下倾的天线，郊区和农村使用机械下倾天线。

### 6.5 铁塔及配套设施建设标准

#### 6.5.1 新建铁塔建设标准

（1）铁塔容量和高度应按未来最终需求来考虑。

（2）根据铁塔建设场景、使用方数量、平台数量、高度、有无美化要求等因素，确定塔型及建设方案，原则上考虑共享的情况下新建郊区铁塔高度不超过45米，市区铁塔高度不超过35米。

（3）新建铁塔应选用外爬式。

（4）屋面塔以原址新增杆塔为主，屋面塔应考虑房屋承重，杆塔设置原则上应考虑上下2层天线为宜。

（5）本着效益优先的原则，农村及城郊宜选择三管塔等造价较低的塔型。

（6）土建设计时，应考虑电池地埋空间，并做好挖掘地下室后相应安全防护。

#### 6.5.2 机房及配套建设标准

（1）以快速建设、便于重复利用为原则，根据场景选择土建机房、活动机房，并优先选用一体化机柜，按照一家运营商一个一体化机柜配置。

（2）根据运营商需求对机房进行统一建设，不建议租用民宅作为机房。网络汇聚点等有长远需求的重要站址，应以自建土建机房为主。

（3）外电引入必须采用直供电方式，合理应用行业内成熟节能技术。新建机房设置总计量电度表，与使用方协商，按照设备能耗确定电费分摊比例。

（4）新建机房采用直流二次供电，各家分别加挂直流电流表分摊电费；一体化机柜采用每个运营商加挂一块交流电表的方式供电。

（5）省公司将统一建设动力环境监控系统。

（6）防雷接地设置应参照国家相关规范要求设置。

（7）机房及配套设施建设成本原则上不超过运营企业同类型站址平均造价水平。

#### 6.5.3 占地面积要求

（1）单管塔配机柜：

承台高度应高出地面250mm；承台四周及顶面无需瓷砖机柜应并排靠拢放置，同处于铁塔一侧（不得放置于铁塔两边）；手井位于机柜和铁塔间，只许建设一个手井；设备柜摆放应靠近手孔，电源柜摆放应在手孔远端；遇征地，机柜和铁塔无法一字排开的，应将机柜旋转90度，手井仍处于铁塔和机柜中间。

以上最小占地面积建议为：7米（长）*3.7米（宽）  约26平方。

（2）三管塔配机柜：

机柜与手孔间管道布置与单管塔相同。

以上最小占地面积建议为：8.6米（长）*3.7米（宽），约32平方。

（3）三管塔配机房：

铁塔尽量放置在机房长边；受地理环境影响，可征地宽度窄，但长度较长的，可将手井，铁塔，馈线窗同时移到机房短边，馈线窗及下走线孔需与图1(2)右侧机柜位于一条直线上；机房门应开在靠近马路一侧；土建机房配三管塔的，机房和塔间距离应大于2米；室内机房应建设电池地埋地窖;土建机房配三管塔，应注意塔脚和机房馈线窗位置，保证过桥短、直。

以上最小占地面积建议为：8.6米（长）*5.5米（宽）约48平方。

#### 6.5.4 基站利旧改造流程

在完成存量资源的注入和收购之后，满足各运营商网络覆盖需求的基础上，优化调整站址布局，盘活存量资源，确保投资效益最大化。

能增（天线）不改，能改不建（塔桅、增天线、增机房）。利旧改造流程如下：

图6.5-1 基站利旧改造流程

# 第七章 基站规划建设建议

### 7.1 基站共建共享

#### 7.1.1 基站共建共享原则

（1）已有铁塔、杆路必须共享

已有铁塔、杆路必须开放共享，不具备共享条件的应采取技术改造、扩建等方式进行共享。已有铁塔、杆路的拥有方在接到共享申请后，应在10个工作日内回复，不能共享的应说明具体原因。禁止在已有铁塔同地点新建铁塔，禁止在已有杆路同路由新建杆路。确因特殊原因需在同地点、同路由新建铁塔、杆路的，应经过工信部省协调机构同意。

（2）新建铁塔、杆路必须共建

拟新建铁塔、杆路的基础电信企业必须告知其他基础电信企业，其他基础电信企业应在10个工作日内提出可提供已有设施共享或开展联合建设的需求，实施共享或共建。其他基础电信企业未提出共建需求的，3年内不得在同地点、同路由新建。

（3）其他基站设施和传输线路具备条件的应共建共享

新建其他基站设施（包括基站的铁塔等支撑设施、天面、机房、室内分布系统、基站专用的传输线路、电源等其他配套设施）和传输线路（包括管道、杆路、光缆）具备条件的应联合建设；已有基站设施和传输线路具备条件的应向其他基础电信企业开放共享。

（4）禁止租用第三方设施时签订排他性协议

基础电信企业租用第三方站址、机房等各种设施，不得签订排他性协议以阻止其他基础电信企业的进入，已签订的应立即纠正。

#### 7.1.2 基站共建共享技术要求

- 杆路（通信塔）要求

- 平台数量：需根据共建运营商需求确定平台数量，当共建需求不明确时，建议通信塔按3个以上平台进行设计；

- 平台间距：计算原则：平台间距=天线长度+垂直隔离距离+冗余距离，一般按间距4米考虑，可根据工程实际情况调整；

- 平台直径：应根据使用系统情况和不同系统间的水平间隔离度要求确定；9付天线的平台直径宜为3.7m以上，6付天线的平台宜为2.3m以上；

- 通信塔高度：铁塔最低平台的高度应能满足使用方的天线覆盖要求；

- 天线数量：各系统合路器应以天线使用数量最少为原则，尽量采用新技术以减少天线数量。

- 已有通信塔共享时，天线挂设应按原铁塔的设计规定，不得随意增加天线；

- 需要增挂天线时，应由具备设计资质的单位对铁塔及基础进行受力安全评估，能满足受力要求方可增挂天线，否则进行加固和改造。

- 机房要求

- 机房共建时，各使用方的机房空间宜互相独立，也可设立公共设备机房，作为共享设备的机房，如配电间、空调间等；机房共享时应有足够的设备摆放、维护所需的面积、空间；

- 所有设备的重量和摆放不应超出机房的承重能力；

- 在满足机房承重能力的条件下，应考虑多种设备安装方式以最大满足机房共享要求；

- 机房除了满足当前网络建设需求，宜结合实际情况适当考虑可明确预见的未来网络扩容需求。

- 天面要求

- 天线及其支撑设施的重量和摆放不超出屋面的承重能力，必要时应由具有相关资质的单位进行承重核实；

- 除了当前网络建设需求，还要考虑可预见的网络扩容需求。

- 天线要求

- 在满足网络性能要求的前提下宜采用受风面积较小的天线，或优化天线系统，采用双频段或多频段天线。

- 隔离要求

在共建共享时，需考虑系统间的干扰，满足一度的隔离要求。各系统间需满足一定的隔离度，抑制干扰，隔离度要求参见下表。

| 被干扰 系统 干扰 系统 | GSM900 | GSM1800 | WCDMA | CDMA 1X | CDMA2000 | TD-SCDMA（A频） | TD-SCDMA/TD-LTE（F频） | TD-LTE（D频） | LTE-FDD1.8G | LTE-FDD2.1G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSM900 |  | 49 | 33 | 79 | 68 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| GSM1800 | 41 |  | 33 | 79 | 68 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| WCDMA | 35 | 43 |  | 73 | 62 | 58 | 29 | 29 | 29 | 31 |
| CDMA 1X | 86 | 75 | 81 |  | 81 | 81 | 81 | 81 | 33 | 31 |
| CDMA2000 | 41 | 49 | 33 | 79 |  | 64 | 64 | 64 | 33 | 33 |
| TD-SCDMA（A频） | 34 | 42 | 57 | 72 | 61 |  | 29 | 29 | 33 | 30 |
| TD-SCDMA/TD-LTE（F频） | 34 | 42 | 57 | 72 | 59 | 29 |  | 29 | 46 | 51 |
| TD-LTE（D频） | 36 | 44 | 59 | 74 | 63 | 59 | 59 |  | 33 | 31 |
| LTE-FDD1.8G | 33 | 33 | 33 | 33 | 58 | 33 | 51 | 33 |  | 31 |
| LTE-FDD2.1G | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |  |

- 其他要求

- 共建共享基站的防雷接地必须满足《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD5098-2005)要求，不能满足时进行相应的改造；

- 当多个运营商的设备安装在同一机房空间内时，走线架、馈线窗宜独立设置，条件受限时应根据现场实际情况及与其它运营商的协商结果，也可采取共建的方式。在走线架上布放馈线、电源线、信号线时，应三线分离、减少交叉；

- 环境监控系统宜采取共建的方式；

- 传输的管道、杆路、光缆的共享共建需满足传输工程的相关要求。

### 7.2 基站集约美化

#### 7.2.1 基站集约美化意义

当前，我国明确提出了“建设资源节约型、环境友好型社会”总体发展战略。但是随着我国通信产业的发展和通信网络规模的不断扩大，移动通信网络的基站建设已经达到了空前的规模。随着4G网络建设的全面铺开，移动通信网络重复性建设引发的问题也将日趋严重。首先,各运营商大规模的重复性建设势必造成资金的巨额浪费、自然资源的大量占用、站址资源的日益紧缺、租赁/购买站址机房成本的不断增加等问题。另一方面，随着人们对健康环保、市容美观方面的要求越来越高，大量移动通信基站建设会带来较多的社会负面效应，如对电磁辐射的担忧、对市容市貌的破坏等。因此，合理地建设移动通信基站不仅仅是移动通信网络部署的一个关键环节，更与构建和谐社会有着密切的联系。移动通信基站建设朝着“集约化”和“景观化”方向发展已经成为趋势。

从企业角度看，集约化、景观化基站项目缩短移动基站的建设周期，减少基站建设前期的协调费用，增加了基站建设数量，同时很好地吸收了话务量，创造了良好的经济效益。从社会效益看，集约化、景观化基站项目改变了目前建筑楼顶天线林立的尴尬状况，营造了良好的人居环境，实现了经济社会与环境保护协调发展。同时，使基站得以在更多地方安装建设，促进网络覆盖更加完善，为社会大众提供更加优质的网络服务，创造良好的社会效益。

#### 7.2.2 基站集约美化原则

合法性原则：集约化、景观化方案尽可能保证其合法性，避免因为报建手续不全留下安全隐患，对网络造成不利的影响。

安全性原则：集约化、景观化方案所采用的设备、材料、安装工艺应满足长时间抗震、防风、防雷、防火、防水、防潮、机房荷载以及防盗的要求。

技术性原则：在采用集约化、景观化方案时，应满足该站点的网络建设目标要求，不能因采用集约化、景观化方案而对无线基站的网络建设目标造成重大影响，不应对基站无线信号的传播造成重大影响。

维护性原则：在采用集约化、景观化方案时，应考虑今后网络优化和网络维护的需要，便于对设备、天线的安装、调整、更换。

经济性原则：在采用集约化、景观化方案时，应结合具体环境，在满足安全性原则、技术性原则、维护性原则和业主要求的前提下，选用通用性强、结构简单、造价最低的方案，降低网络建设成本。

实施性原则：所采用的集约化、景观化方案应便于施工，易于实施。

长期性原则：所采用的所采用的集约化、景观化方案应考虑耐高温、耐腐蚀、耐紫外线的需要，能够长期为通信网络服务。

#### 7.2.3 基站集约化方式

基站集约化主要包括以下方式：

（1）统筹规划，合理布局

为促进移动通信事业发展、保障百姓生活健康、避免基站重复建设、与城市空间及景观协调发展，务必强调规划在基站建设过程中的刚性作用，分层次滚动开展基站规划工作，对城市改造区、重建区、新建区的基站进行预留和控制。3G网络的建设是依据通信需求的不断扩大，“多次规划、逐期扩容”实现的。4G网络的建设可通过现有通信需求分析，基本确定未来4G业务需求的规模及分布，按照所选定的4G技术体制标准必要的频谱需求、我国的2G/3G/4G频段的分配利用，及时作出科学合理的全局规划和基站布局。在此基础上，采用“一步规划、分步实施”的策略进行4G基站站址规划，从网络规划期实现基站建设的集约化。

（2）采用一体化机房

一体化机房是应用于通信系统，直接处于自然气候影响下，能够为内部通信设备提供机械和环境保护的户外通信机房，其特征是可以在工厂生产，散件可拆卸，便于运输和现场安装。一体化机房一般由房体、照明系统、环境调节子系统、防雷子系统、电源子系统、智能环境控制和报警子系统、防火子系统组成，是一种结构化、模块化、标准化的产品。

一体化机房具有以下优点：无需租赁或购置机房，可降低建站难度；机房面积和配置灵活，容易扩容；重量轻，对楼房的负荷要求较低；安装方便，建设周期短；可重复利用；与钢筋混凝土机房相比，占地面积小；在站址储备过程中，对于产权无法分割的公用物业，或者土地无法征用的情况下，适当采用一体化机房，可以减少建设风险。

（3）推广分布式基站应用

传统的宏基站设备主要包括基带处理板、主控、传输、监控、时钟、收发信机、功放单元等部分组成，分布式基站根据功能将以上部分划分为两个相对对立的部分，基带单元和射频单元，并通过光纤按照标准的接口形式连接。

分布式基站的这种结构可根据地形和网规灵活布局，多个射频单元共享基带资源。适用于城市、CBD人口密集地区，也适用于地铁/ 隧道、高速公路、农村、山区，还可用作盲点覆盖。与传统宏基站相比具有以下优势：有效的站址利用与快速建网、富有成本效益容量覆盖解决方案、构建节能减排的绿色通信网络、最大限度地降低站点运营费用、面向未来无线网络平滑演进、环境适应性强等特点。

#### 7.2.4 基站美化方式

基站建设景观化的核心是推广景观塔及美化天线的使用，以及对馈线、机房进行美化，使基站与周围环境协调一致，其中主要是美化天线。

美化天线指在移动通信网络基站建设过程中，在满足移动通信网络建设目标要求前提下，对普通天线（定向或全向），采用装饰性材料对天线进行装饰、隐蔽或者遮挡，或者采用特型天线，对天线（含天线支撑件）的外观进行美化，使天线外观与周围环境和谐统一，从而降低无线基站选址和实施难度的过程。

对于不同的无线基站、不同的环境场景、不同的业主要求、不同的时间，应因时制宜、因地制宜地进行美化天线的工艺设计。

### 7.3 基站建设纳入城乡统一规划建议

#### 7.3.1 基站建设纳入城乡规划背景

信息产业的基础设施建设是整个信息产业生存与发展的根基，离开基础设施的顺利构建，产业的发展无从谈起。对移动通信产业而言，基站建设的顺利实施是保障整个产业发展的关键所在，也是遇到困难最多的一个环节。移动通信经过多年来工程建设，随着工程结构的变化和机房布局密度的增大，越来越多的问题开始暴露出来，如随着基站密度的增加，可用于设置基站的合适建筑越来越少导致选点难度增加；居民对建设基站有越来越强的抵触情绪；市政景观要求越来越高；传输管道受市政部门的限制，很多区域道路无法建设管线等一系列问题不断涌现。为统筹各类通信网络的建设工作，加强对新一代移动通信网络、无线宽带网络、通信基站的规划和指导工作，将移动通信网络及基站建设纳入城市基础设施总体规划，采取“政府引导、企业建设、市场运作、打造试点、带动发展”的方针推进无线网络工程建设，并逐步完善信息化政策体系，在信息产业发展、信息技术改造传统产业、信息安全保障、信息资源开发利用等方面均出台相应的政策性文件和管理办法，以进一步增强对信息事业的科学引领和统筹扶持。

在信息化建设、移动通信网络建设受到高度重视的前提下，根据忻州市的实际情况和政策法规，规范移动通信基站建设，将其作为城市公用设施纳入城乡规划中，是解决当前移动通信网络发展问题的必由之路。

#### 7.3.2 基站建设纳入城乡规划依据

《中华人民共和国电信条例》第45条规定：“基础电信建设项目应当纳入地方各级人民政府城市建设总体规划和村镇、集镇建设总体规划”，第46条规定：“城市建设和村镇、集镇建设应当配套设置电信设施”。《物业管理条例》第50条也相应提出了“物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施，不得改变用途。”因此，规范移动通信基站建设，将其纳入城乡规划，是有法可从、有据可依的。

#### 7.3.3 基站建设纳入城乡规划方法建议

（1）需要完善法规条例，保障基站的合法地位。

首先应当明确规定基站的公共基础设施地位，保障基站建设的合法性，从根本上解决各部门之间在基站建设方面无法可依的局面；其次应解决基站在建设法规上的可操作性问题，把基站专项规划纳入城市总体规划，把通信设施纳入城市基础设施范畴，基站报建流程纳入市区各有关职能部门的市政审批事项内，提高基站建设的效率。

（2）要强化规划意识，将基站建设纳入城乡规划。

纳入城乡规划的基站建设能将基站和谐地融入到环境，同时能将业主和运营商之间的矛盾冲突降到最低。因此，运营商必须努力将基站建设纳入城乡规划中，密切跟踪城乡规划流程，力争能及时得到市政规划蓝本，以便迅速修正基站建设规划；积极配合政府规划部门，灵活安排内部对基站选点的审批周期，尽量将基站建设规划于公共设施处，减少与居民的矛盾。

（3）明确报建流程，促进基站管理一体化。

相关管理部门应针对基站建设管理分散化的问题，必须坚持工业和信息化部行政主管部门的管理职能，信息产业局及下属单位对基站建设履行审批和全程监督的职责，并协调各个政府部门共同推进基站建设，实现基站管理一体化，从根本上解决基站多头管理的现象。

（4）整合多方资源，共建和谐基站。

基站建设不仅是运营商的单独行为，还需要社会其他行业的大力配合与支持，如需要电力局稳定供电的保障措施，需要房地产开发商对于信息化小区建设的理解和支持，需要土地管理部门对建设用地许可的保护。通过建立起行业间良好的协作关系，实现共建和谐基站的目标。

#### 7.3.4 基站建设纳入城乡规划具体需求

- 物理机房需求

物理机房是基站资源中最基础的部分，它在很大程度上决定了基站的可持续性。基于工程经验并对未来网络发展做出合理预期，机房尺寸一般有以下要求：面积最好大于30m2（机房格局尽量为规则矩形），净高大于或等于3m。当然标准不是唯一的，需要根据无线设备的不同进行修正，但要求可以满足网络中长期的发展需求（5～8 年）。

- 基站美化需求

为了减小大众对基站建设造成的阻力，也为了保证基站能与周边景观和谐一致，需要对机房和天馈线进行美化处理。基站外观要求美观大方，与环境相协调；美化方式没有固定的模式和方法，应随着环境的改变而采取灵活的方式。。本规划建议采用美化塔基站。

- 传输管道资源需求

在预留通信管道资源时，一般沿路预埋2根直径为110mm的PVC管用于布放光缆，每隔一段距离预留一个接线井，用于管线的出入和维护。在具体的建设项目中，传输管线的建设分两种情况：对于已经完成传输管线铺设的市政道路，则基站传输就近接到市政道路的电信沙井或手井中，基站到传输井之间需要新铺设支线传输管道；对于正处于规划或设计阶段的市政道路，在允许的条件下新建基站到道路传输井和基站到交换局之间的传输管道，便于后期维护和运营。

- 配套电力资源需求

基站的外电引入也是设计中的一个重要问题，需根据不同基站的耗电量进行配置。在纳入城乡规划考虑时，可以调查本地网络中最常用的设备满载功耗，并考虑中长期发展预留。如果原市政设计图纸上的电力容量不能满足移动基站的电力需求，需要对原有的电力设施（例如箱式变电站、变电所等）进行扩容或新建，并在市政设计图纸上予以体现。

# 第八章  近期建设规划

### 8.1 基站建设时序及规划控制

( 1 )紧跟城市化发展进程，对新开发工业区、住宅区、商贸区、重要景区等及时布点，提高网络覆盖水平。

(2)对人口密集，话务量增长较快区域，及时扩容网络或新建基站，通过分担周边基站的话务负荷，提高网络性能，稳定网络质量。

(3)针对网络覆盖盲区、信号质量较差、网络运行不稳定、用户投诉较多区域，在网络优化基础上，调整或新增基站。

(4)根据各电信企业市场开拓步骤，重点发展区域、集体客户等市场热点，优先布置站点。

(5)随着新技术的发展和新业务的开展及应用，合理调整或新增基站，确保新业务顺利开展。

### 8.2 近期建设计划

代县域近期计划新80个基站站址，主要分布在代县城区，远期规划224个基站站址主要分布在乡镇及村庄。

近期建设基站点位信息详见附表DX-4：《代县近期建设基站信息汇总表》。

# 第九章  移动通信基站电磁辐射社会风险管理与规划

如何对电磁辐射风险进行管理是摆在各国移动运营商面前的一道难题。公众对电磁辐射问题担忧的根源往往不在电磁辐射本身，而是出于更多复杂原因和社会规律，如：信息的公开透明、对运营商及利益集团的信任、寻求群体认同、恐慌传染等。由电磁辐射衍生的社会问题逐渐成为运营商建设、运营、维护和发展的主要风险之一。

国外运营商经过多年的管理和沟通已经形成了一些行之有效的办法和经验。研究发现，国外公众对电磁辐射的认识同国内公众十分相似。他山之石，可以攻玉，借鉴国外政府和运营商所采取的风险管理和沟通办法是我国移动运营商进行电磁辐射风险管理的有效手段。

### 9.1 公众对电磁辐射认识的国际研究

从1998年开始，一些国家的政府和运营商就公众对移动通信电磁辐射的认识进行了长期的调研，澳大利亚、新西兰和英国等国甚至对不同人群进行了长期的流行病学普查。调研结果显示，公众对电磁辐射的认识存在较大的不确定性，尤其是在对基站天线电磁辐射的认识上有很多负面观点。另外，公众对于政府以及运营商等权威机构提供的信息呈现强烈的不信任，而对环境组织和消费者组织提供的电磁辐射信息更感兴趣。同时，对于热点问题的科学评论以及初步报道应该小心地寻找那些负责任的媒体。这些调研为公众、运营商和政府提供了3个最关键的经验：（1） 公众感兴趣并能够接受的关于电磁辐射的信息必须出自有信誉的第三方机构，该机构能够承认任何不确定性，并对公众的各种担心有所准备； （2）在一些国家，公众对电磁辐射的担忧很低，其原因在于这些国家建立了规范体系以强调对研究结果的一致认同，同时不允许政府、运营商等纠缠于电磁辐射门限标准的争辩；（3 ）为反对者提供明确的、正式的对话机会十分重要，对话结束后，必须形成一份独立的决策文件。

### 9.2 移动通信电磁辐射风险管理的国际经验

国外众多运营商及无线电管理机构已经建立了卓有成效的电磁辐射风险管理机制及实施办法，这为我国移动运营商的电磁辐射风险管理提供了参考，其中英国政府和运营商所做的工作值得借鉴。

#### 9.2.1 英国移动运营商的十项承诺

2001年，英国移动运营商自愿向社会作出了关于更好地进行基站选址的十项承诺。作出这十项承诺的目的是确保网络建设时的透明度，向公众和当地城市规划者提供更多的信息以及更好地发挥社区在基站选址中的作用。十项承诺的具体内容如下：

●　和其他利益相关者一起，制定明确的标准和程序；

●　在网络基础设施大量建设和应用前，必须和当地规划部门进行磋商；

●　发布明确、透明的标准及关于站点共享的跨产业协议，并定期公布其进展；

●　建立适合地方官员和议员参加的关于电信技术发展的专业研讨会；

●　和政府一起向公众提供基站信息数据库；

●  评估基站辐射是否符合ICNIRP（国际非电离性辐射保护委员会）的标准，并制定使基站符合ICNIRP标准的计划；

●　在进行基站规划时，出具一个符合ICNIRP标准的认证；

●　在10个工作日内，由具体人员回应有关基站的投诉和询问；

●　投入资金支持关于移动通信健康问题的政府性独立研究计划；

●　无论是否经过充分的规划或评估，都要对所有的规划意见书制定标准的支持文档。

这十项承诺是一种运营商主动自我管理的方法。由一个值得信任的组织制定的自我管理方法和不受信任的组织制定的方法所产生的效果是不同的，所以产业沟通的首要目的仍然是建立信任。通过逐渐建立信任及对十项承诺的积极履行，经过多年的经营，英国移动运营商已经逐步缓解了公众的担忧。

#### 9.2.2 英国移动运营商建立的“交通灯模型”

2002年，英国产业界、中央政府及地方政府3方共同制定了最佳应用守则。最佳应用守则整合了十项承诺和产业“交通灯模型”，该模型是运营商用来对每个规划中的站点进行指导以制定不同磋商计划的。

“ 交通灯模型” 为每一类站点提供指导，但是需要注意的是利益相关者的看法和社区的担忧不是静态的，它不仅被运营商的决定和行动所影响，也受其他关键人物，包括政府和媒体的影响，因此需要对评估结果进行持续检查，特别是评估为黄色和红色的站点。下面分别列出评为绿色、黄色和红色站点的典型例子，并举出这3类站点必需和可选的咨询和磋商活动。

①评为绿色的站点

经属于典型的绿色站点的有：站点选在那些远离居民区和/或学校的建筑上，占用工业用地，在高速公路和主要的公路旁。评为绿色表明该站点不会造成危险，一般不需要与当地政府和公众进行风险沟通，只需要在媒体上进行公示。

②评为黄色的站点

属于典型的黄色站点的有：虽然不紧邻住宅区，但是位于商业/住宅混合区；在办公室或其他商用建筑上的天台站点，不邻近学校；新开发区的地面基站，邻近那些受法律保护的私人区域或遗产地区。评为黄色的站点所需的咨询和磋商活动包括与市政部门进行后续联系，并建立相互信任，同时也可以进行站点参观和游览、自愿公示的站点公告、非正式的走访、利用传单和广告建立利益相关者简报等。

③评为红色的站点

属于典型的红色站点的有：街道站址紧邻居民区、学校或托儿所；地面基站位于那些受法律保护的私人区域或遗产地区；站点位于或紧邻古迹。评为红色的站点需要大量咨询和沟通工作，如安排一个会议以跟相关方面达成共识，并对所讨论的问题记录存档；在适当时间向当地规划部门、议员和其他关键利益相关者提供站点的实物展示以帮助减轻担忧等。

### 9.3 电磁辐射社会风险管理和沟通管理

针对代县的本地情况，本规划提出电磁辐射社会风险管理和沟通管理。

#### 9.3.1 流程管理

基站的建设和维护是流程化的项目，包括规划、设计、建设、运营和维护等多个环节。如果在网络建成后再对公众进行电磁辐射解释会很明显地造成公众的不信任，因此电磁辐射的风险管理应渗透到网络建设的各个环节。

(1)规划设计

电磁辐射风险的触发往往是由于前期预防措施不到位，而将矛盾积累到了基站的运营阶段，因此，流程管理中对规划设计阶段电磁环境规划和沟通尤其重要。在规划设计阶段应对各个规划站址的电磁环境进行评估，通过评估的方能建设。同时，还需根据基站周边的环境来确定基站的社会风险。英国的“交通灯模型”值得借鉴。对于红色站址应预先与当地社区进行正式的沟通，而对于黄色的站址则宜密切关注。站址的图谱会随着网络规模的变化而变化，由此管理部门能够及时进行监控，并可以关注公众对基站担忧的变化情况，从而及时应对。

(2)建设

网络建设时在基站周边应设置明显的安全范围标志或防护隔离设施，这是对公众负责任的一种体现。国外运营商设置安全范围标志不仅是通过实际测量建立辐射安全边界，更重要的是为公众营造一个“心理安全边界”。

(3)运营

在网络建成后，应由具备相关资质的单位对站址进行周期性的电磁辐射监测，并出具监测报告。监测结果应通过多种方式向公众公示。

#### 9.3.2 沟通管理

“风险沟通”同一般沟通截然不同，具有高关注、低信任的特点，因此风险沟通更需要高超的组织技巧。风险沟通的主要目的并不仅仅是简单地传递信息和解释现状，对公众保持理解并与之建立相互信任是风险沟通最主要的目的。只进行简单的辩护和信息公布不仅不能起到缓解风险、降低担忧的作用，甚至会激化矛盾，进而触发风险，造成纠纷。

同时，针对面对的公众和问题的不同，选择不同的沟通方式能更好地建立相互信任。风险沟通的主要方式有以下几种。

（1）给社区、业主委员会、学校的信，主要描述站址设置的各种方案、对电磁辐射环境的评估结果及设站考虑，此类信件应采用正式的文稿格式，并在落款留下运营商高级管理者的签名。

（2）站点公示，一般在居民区、学校及医院进行公示，说明设站情况和对电磁环境的考虑，该方式的关键是通过大量生动的、可视化的内容提高公众对公示的关注度。

（3）面对面的宣传，如进行电磁辐射测量实验，让公众亲自测试；对基站及移动通信基本知识的普及，此类沟通应该在场所、对象、项目、人员等方面进行充分的计划，方能达到好的效果。

（4）通过新闻媒体进行宣传，可以借助电视、互联网、报刊等多种媒体进行电磁辐射知识的普及，此类沟通见效最快，但最大的问题是可能产生更高级别的讨论和大量不同的观点，会适得其反。

# 第十章 规划实施与保障

### 10.1 规划实施建议

#### 10.1.1 加强规划动态管理

在审批新建重大项目时,应要求建设单位对基站、铁塔、机房、室内分布系统等通信配套设施建设所需预留的资源提出意见，应做到依据规划，同步设计、同步施工、同步验收并投入使用。

为保证规划的前瞻性和预见性，同时充分考虑移动通信新业务、新技术发展趋势，在规划期内适时进行调整，提高规划的可操作性。

#### 10.1.2 开放公共资源

应支持符合移动通信基站规划和市政管理规定的通信灯杆塔、美化塔改造。 需单独建设的基站应尽量与规划的公厕、环卫站、消防站、公共停车场、雨、污水泵站、公交首末站等市政基础设施合建。

建议政府大力支持4G网络建设。建议政府优先开放党政机关、事业单位、市政设施、公园绿地等公用设施作为4G基站候选点。

#### 10.1.3 推进共建共享

铁塔公司需要深入推进共建共享，优化通信基础资源整合、开展技术创新。与移动通信设计院、铁塔厂家和设备厂家组成联合技术创新项目组，开展技术攻坚，研发创新型非塔类新型微站点；通过各类技术创新手段提高了基站共享率，提升对公共资源的利用率，从而实现通信集约发展，盘活通信基础资源。

### 10.2 规划保障措施

#### 10.2.1法规建设

明确基站设置要求，作为申报基站建设的依据，规定基站站址资源的开放原则，阐明基站专项规划与城乡规划的关系、将基站纳入城乡总体规划，建设不同类型基站的审批部门和程序，在不同地方建设基站的要求，建设方法、投资分摊、管理，建立规划环评和单个基站的环评等。法规的制定实施，将能更加顺畅地协调政府部门、运营商、居民之间的关系，并有利于消除居民对基站电磁辐射的担心和恐慌，能够减少投诉，促进和谐。

#### 10.2.2 完善配套政策

积极支持移动通信基站建设,对成规模、重大移动通信基站建设项目,列为各级重点项目进行管理。规划、国土资源部门要加大对移动通信基站站址建设用地支持力度,进一步简化审批手续,加快权证办理。

环保部门简化环评手续,对新建基站规定范围内的电磁环境辐射值等级以及环境空间，探索基站建设环境影响评价分类审批管理模式，根据《环境影响评价法》第16条相关可适当实行豁免、地方性简化环评手续来提高审批效率。

供电单位要加大对基站等通信设施的供电保障力度,对其用电报装、线路租挂、电力抢修建立优先保障机制。

#### 10.2.3 创新管理体制

出于信号覆盖的需要，基站的数量势必会越来越多，使得基站建设介于管与不管之间。为规范基站建设行为，创新管理体制，变完全由运营商通过市场方式被动建设基站为政府和运营商共同通过规划引导、主动建设基站的方式，结合各部门的管理职能，针对独立式、附设式基站，制定不同管理政策，将基站管理融入政府现有的管理系统中，达到规范基站建设行为的目的。在体制创新过程中审批程序的明确非常重要和关键，在简化手续、缩短时间的前提下，将与建设基站的各个环节（包括规划、申请与审批、建设、验收、维护等）与各项工程管理相结合，尽量完善各类基站的建设程序，对于需整改、迁移的基站，也需制定相关的政策和鼓励措施，以利于整合和优化现状基站的布局不合理。

#### 10.2.4 创新建设模式

传统的基站建设工程往往都是主体建设完成以后，再进去安装通信管线和设备，势必需要破坏建筑物，既浪费又无法保证工程质量。为落实科学发展观，创新建设模式，将基站建设工作前移，推行基站与城乡建设项目同步规划、设计和建设，并与施工方同步对接，同步投入使用，既节约建设成本，又保证工程质量，从而形成多方共赢的局面。

# Text boxes

天线

转接头

7/8”电缆

接地卡口

1/2” 跳线

机柜

避雷器

接地卡口

1/2” 跳线